## Sheet1
OT | Técnico | Causa visita | Proyecto | Asset | Tipo de trabajo | Fecha visita | Cliente | Resolución visita | Calidad del Servicio | Equipo | Modelo | N° de serie | Observaciones
260 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | 11/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Se reinicia plc en PLL-02, ya que no actualizaba datos. Se agrega marca de reseteo en ecostruxture (M801) para que termine de contar y reinicie el ciclo. Sonda y caudalimetro funciona correctamente. Se solicita a operador tranque activar el pozo para realizar medición de caudal, resultando correcta la validación del dato en terreno con lo mostrado en plataforma. Se actualiza en plataforma los valores del volumen en el punto asique mostrará un peak aprox a las 17:00hrs. | 5
262 | Elías Sanchez | Configuraciones | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | 12/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Se realiza levantamiento Batimetrico para poder ingresar datos recopilados al software RQcommander. Se procede a la configuración del equipo de lectura RQ30 quedando con los valores adquiridos en terreno, se aplican parámetros de los datos a recopilar y sus unidades de medida. Se dejan funcionando los tableros con sistema fotovoltaico. Solo resta la configuración en PLC para pronta transmisión de datos | 5
262 | Elías Sanchez | Configuraciones | Gestión hidrica el soldado | Casino el cobre | ST | 12/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Reunión ampliada de seguridad Se comenta que ya entrando en la recta final del año, tener ojo en la *”doble presencia”* que podríamos tener con nuestro personal antes de efectuar los trabajos tanto críticos como rutinarios, a que se refiere este concepto, que es estar físicamente en el trabajo pero con la mente en otro lugar, si sucede esto favor ser proactivos en escuchar y observar a nuestros compañeros respecto a actitudes u otros hallazgos que podamos tener, para así evitar condiciones de riesgo o accidentes. | 5
266 | Elías Sanchez | Configuraciones | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | 13/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Se agrega el volumen acumulado total en rutina de PLC para que se pueda reflejar en plataforma. Observaciones Flange de caudalimetro aún sigue con fuga | 5
266 | Elías Sanchez | Configuraciones | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | 13/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Se agrega el volumen acumulado total en rutina de PLC para que se pueda reflejar en plataforma. Misma configuración qué en PLL-01 | 5
266 | Elías Sanchez | Configuraciones | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | ST | 13/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Se rescata las configuraciones del uc300 para proceder de la misma manera en Estero el gallo | 5
266 | Elías Sanchez | Configuraciones | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | 13/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Se realizan configuraciones de sonda multiparametrica, RQ30, y del punto por completo. Se agregan rutinas de lectura al PLC, y se deja transmitiendo en plataforma todas las variables correspondientes. | 5
267 | Cristopher Iglesias | Mantenimiento correctivo telemetria | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | 14/11/2025 | Paula Riquelme | Ejecución de trabajos para la recuperación de transmisión telemetria en sala 2700, los trabajos fueron los siguientes: - Instalación antena satelital starlink para poder conectar equipo router a plataforma y recuperar transmisión. Se logra el objetivo y se envian datos a plataforma correctamente. - Cambio de baterías respaldo UPS tablero satelital ya que originales se encontraban degradadas. - Lectura de estados red eléctrica general de la sala de bombas y alimentación inversor hacia tableros WeTechs. | 5
267 | Cristopher Iglesias | Mantenimiento correctivo telemetria | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | 14/11/2025 | Paula Riquelme | - Lectura de estados red eléctrica general de la sala de bombas y alimentación inversor hacia tableros WeTechs. - Configuración parámetros inversor y correccionde circuito hacia baterías las cuales no estaban cargando correctamente. | 5
268 | Cristopher Iglesias | Contrastación Caudalimetro E | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | 14/11/2025 | Paula Riquelme | Se realiza contrastación de caudalimetro E, se logra hacer mediciones y registrar fotograficamente los resultados. Las mediciones arrojan un desfase de aproximadamente 60l/s entre el equipo patrón y el instrumento en terreno. | 5
272 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | 17/11/2025 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo inspección en equipo estero el gallo, pantalla se encuentra con problemas | 5
272 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | 17/11/2025 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo cambio de sonda multiparametrica, además se da revisión de su correcto funcionamiento. | 5
272 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | ST | 17/11/2025 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realiza inspección visual. Se realizo configuración en plc para dejar caudalimetro leyendo correctamente. Se revisa además la instalación que realizaron para instalación de ventosa. El caudal hacia APR quedo entre 8 y 10 litros por segundo. | 5
272 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | 17/11/2025 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Nos dirigimos al punto después que don Nicolas Valenzuela nos pidiera revisión. Ya que LGO tranque le daba partida a la bomba y no aparecía flujo en estanques del melon. Nos dimos cuenta que al realizar pruebas en conjunto con LGO tranque la bomba no está en funcionamiento aún haci dando partida. Quedó de enviar a un eléctrico de turno a ver si puede ser un problema eléctrico etc. Además nos percatamos que pirton del recinto está solo con un cable , no con un candado. | 5
272 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | 17/11/2025 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | LGO tranque nos pidió revisión del pozo los litres 5 ya que en plataforma no le aparece caudal. Se realizo la instalación del transmisor de pulsos y se soluciona el problema. | 5
260 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | I | 11/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Se instala sonda multiparametrica nueva, se conecta en tablero We control Queda pendiente la configuración de lector RQ30. Se finaliza canalizaciones y conexionado en el punto | 5 | Sonda multiparamétrica | Trípod aqualabo | SN-PNEPB-8759 | Se deja instalado en estero
260 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | I | 11/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Se instala sonda multiparametrica nueva, se conecta en tablero We control Queda pendiente la configuración de lector RQ30. Se finaliza canalizaciones y conexionado en el punto | 5 | Otro | Batería 55AH | . | .
270 | Matías Pomar | En Asset pozo Integración caudalimetro y en Asset estanque estados generales a demás de todas las pruebas de funcionamiento correcto en todo el proyecto pocochay | SSR Pocochay | [SSR Pocochay] Recinto Pozo | I | 13/11/2025 | Pocochay | Durante la visita técnica se realizaron las siguientes actividades: 1. Recinto Pozo • Se efectuó la integración del caudalímetro MAG6000 a la plataforma web, asegurando la correcta visualización de los parámetros de caudal instantáneo y volumen acumulado. • Se realizaron pruebas generales de funcionamiento, verificando comunicación, estabilidad de datos y correspondencia entre medición física y lectura remota. 2. Recinto Estanque • Se rescató y habilitó correctamente el estado de funcionamiento de la bomba de cloro, incorporando la señal a la plataforma. • Se efectuaron pruebas generales de funcionamiento, verificando operación y monitoreo del equipo. • Se revisaron y validaron los niveles de los estanques, dejando confirmada su correcta lectura en la plataforma. 3. Implementación en Plataforma Web • Se dejó configurada en la plataforma toda la información correspondiente al recinto Pozo, dentro de las categorías de Datos Generales, incorporando: • Caudal • Volumen • Estado del grupo generador Asimismo, se dejó configurada la información correspondiente al recinto Estanque, incorporando: • Estado de la bomba de cloro • Niveles de los estanques A demás agregar que el nivel de los estanques de 50m3 se ven bajos ya que se encuentran realizando trabajos de obra. | 5 | Caudalímetro | MAG6000 | X | Lectura modbus del instrumento. Número de serie en fotos.
263 | David Loncopan | Ejecución de proyectos de reintegración de telemetria | SSR Pocochay | [SSR Pocochay] Recinto Estanque | I | 12/11/2025 | Mauricio Zamora | Detalle de la orden de trabajo: Durante la jornada se realizaron las siguientes actividades: • Validación de señal de nivel en el estanque nuevo (Asset Estanque), verificando lectura, correspondencia con el nivel real y correcta transmisión al sistema de supervisión. • En el Asset Pozo, se efectuó la conexión y validación de señales correspondientes a: • Estado de bomba de pozo. • Señal de desenclavamiento del contactor del condensador. • Estado operativo del grupo generador. • Instalación y conexionado de caudalímetro MAG6000, asegurando correcta configuración eléctrica y de comunicación para la futura lectura de caudal en el sistema. | 5 | Sensor de nivel | Sblt50 | Abuqjsbsna | Se realiza contrastacion de dato de nivel de estanque nuevo. El dato de nivel en plataforma presenta una diferencia de 30 cm respecto el valor medido en terreno, asi como del valor calculado según el comportamiento del escalamiento lineal entre señal analógica obtenido y el rango del sensor de nivel.