## Sheet1
OT | Técnico | Causa visita | Proyecto | Asset | Tipo de trabajo | Fecha visita | Cliente | Resolución visita | Calidad del Servicio | Equipo | Modelo | N° de serie | Observaciones | Nuevo Tipo
258 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | 10/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Se observa fuga en flange de caudalimetro. Se da aviso a funcionario de SS. Se realizó reconexión de transmisor de pulsos, ajuste manual. Se visualiza en plataforma el caudalimetro actual por ende se verá un peak en el gráfico hacia abajo en volumen a las 11:00hrs aprox. Direcciones de volumen de agregan a software ecostruxture | 5 |  |  |  |  | MC
258 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 10/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Se cierra válvula de piscina UG hacia piscina 3800 por solicitud de cliente. | 5 |  |  |  |  | MP
258 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 04 (PEM-04) Nodo A11 | MP | 10/11/2025 | Superintendencia de recursos hidricos | Cambio de sonda multiparamétrica para enviar a calibración Limpieza a flowcell, contrastación y validación de datos. | 5 | Sonda Multiparamétrica | Tripod | MC12427EE | Se saca para calibración | MP
257 | Juan José López | Instalación y configuración | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PP-29 | LT | 10/11/2025 | Patricio Cortez | Se encuentra pendiente de la instalación del panel fotovoltaico y canalización por personal de ASAP. | 5 |  |  |  |  | LT
257 | Juan José López | Instalación y configuración | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo O4B | LT | 10/11/2025 | Patricio Cortez | Se verifica que el arranque realizado en la tubería no es donde se dejó estandarizado para todos los recintos, (cuello de cisne). Este arranque se generó en luego de la válvula de check y no después del caudalimetro. Se debe levantarlo a Patricio | 5 |  |  |  |  | LT
257 | Juan José López | Instalación y configuración | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PMO 08 Nodo Nuevo | I | 10/11/2025 | Patricio Cortez | Conexión entre panel solar tablero we conect solar además se canaliza a tablero we nodo Sutron la comunicación y alimentación | 5 | Cableado | … | No solicitado | .. | I
257 | Juan José López | Instalación y configuración | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PME-09C | I | 10/11/2025 | Patricio Cortez | Conexión entre panel solar tablero we conect solar además se canaliza a tablero we nodo Sutron la comunicación y alimentación | 5 | Cableado | … | No solicitado | … | I
255 | Cristopher Iglesias | Mantnimiento correctivo R3050 y 2700 | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | 07/11/2025 | Paula Riquelme | Se realiza cambio de transmisor de flujo en caudalimetro E posterior a diagnóstico efectuado el día anterior. El equipo se configura según parámetros necesarios y se deja leyendo correctamente, el dato vuelve a estar disponible en plataforma. | 4 |  |  |  |  | MC
255 | Cristopher Iglesias | Mantnimiento correctivo R3050 y 2700 | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | 07/11/2025 | Paula Riquelme | Se realiza la revisión de los equipos y la comunicación donde se mejora la señal de equipo satelital ajustando antena pero no se logra transmitir el dato, por otro lado se están registrando y guardando datos en datalogger. Adicionalmente se observa una falla en la alimentación hacia los tableros de telemetria desde la sala eléctrica AA, dado que al partir y parara bombas de la sala 2700 se observa interrupción de alimentación generando el apagado de los equipos y tableros. | 4 |  |  |  |  | MC
254 | Leonardo Gonzalez | Instalación RQ30 estero el gallo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | 07/11/2025 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Hoy se realizo el montaje del sensor RQ30 en estero el gallo además se realizo canalización a la vista desde equipo hasta tableros. Montaje de antena con su canalización y cableado. Canalización entre tableros. Canalización hasta el punto donde se conectara la sonda multiparametrica | 5 |  |  |  |  | I
253 | Leonardo Gonzalez | Instalación y configuración | Gestión hidrica el soldado | Mina UG estero el gallo | ST | 06/11/2025 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se continúa con configuración de equipo además se invierte el sentido de los sensor de velocidad. | 5 |  |  |  |  | I
253 | Leonardo Gonzalez | Instalación y configuración | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | 06/11/2025 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo traslado de materiales, además se realizo montaje de panel solar. Se realizo montaje de tableros we connect y we solar. | 5 |  |  |  |  | I
249 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento e instalación | Recursos hidricos el soldado | Rebalse piscina UG-300 hacia estero el gallo | ST | 06/11/2025 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Hoy se realizo configuración en el equipo teledyne y además conexionado entre tablero y equipo. Queda pendiente configuración de UC 300. | 5 |  |  |  |  | I
248 | Juan José López | Informe de avance sobre los trabajos R.E-31 we2025-01166 | We2025-01166 | PP-31 | C | 04/11/2025 | Patricio Cortes | Se realiza avance de informe de terreno que proporciona la información sobre los trabajos que se han ejecutado en terreno. | 5 |  |  |  |  | SO
247 | Juan José López | Trabajos administrativo | R.E31 we2025-01166 | PP-31 | C | 03/11/2025 | Patricio Cortes | Se estuvo trabajando en el informe que proporciona los trabajos realizados en terreno | 5 |  |  |  |  | SO
246 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo e instalación | Recursos hidricos el soldado | Túnel norte | ST | 2025-11-05 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos el cambio de flujo desde túnel norte hacía túnel sur | 5 |  |  |  |  | MC
246 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo e instalación | Gestión Hídrica El Soldado | Rebalse piscina UG a estero el gallo | ST | 2025-11-05 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos instalación de sensor de velocidad en tubería faltante, cableado y conexión en tablero. Queda pendiente configuración del equipo. Se realizo segregación del recinto para realizar un trabajo seguro. | 5 |  |  |  |  | I
245 | Ángel Zamora | Integración de sensor de nivel pozo, configuración de telemetria rutina Modbus | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM5 | MC | 2025-11-04 | Paula Riquelme AALT | Se integra sensor hidrostatico configurando comunicación rs485 y Zero a nivel piso OK. Se realizan pruebas de nivel y validación de datos con plataforma ok. Se valida nivel con pozometro ok. Sensor instalado a 85 mts, espejo de agua 67,19 mts | 5 | Sensor de Nivel | Keller pn 233620.0199 0-100 mts 36xs | 1602515 | Se configura rutina modbus ya que al integrar nuevo instrumento este deja de leer equipos de medición. | MC
244 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo e instalación | Recursos Hidricos el soldado | Bodega de recursos hidricos | ST | 2025-11-04 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo check list de herramientas. Se realizo marca de herramientas correspondiente al mes 2 cinta azul. | 5 |  |  |  |  | I
244 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo e instalación | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-11-04 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos el cambio de flujo de aguas túnel. Guiando todo el flujo hacia túnel sur para poder ejecutar trabajos en estero. | 5 |  |  |  |  | MC
244 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo e instalación | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | I | 2025-11-04 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos avances en instalacion de sensores de velocidad, canalización y cableado en estero. | 5 | Otro |  |  | Sensor de velocidad | I
242 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo y contrastacion | Gestión Hídrica El Soldado | BH TRET | ST | 2025-10-30 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos contrastacion con caudalimetro no invasivo en pi ping. | 5 |  |  |  |  | MP
242 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo y contrastacion | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | ST | 2025-10-30 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo contrastacion y además se realizaron modificaciones en plataforma y electrovalvula | 5 |  |  |  |  | MP
242 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo y contrastacion | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | 2025-10-30 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Fuimos a revisar caudalimetro, pero no se pudo realizar por haber trabajos de izaje en el lugar | 5 |  |  |  |  | MP
242 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo y contrastacion | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | 2025-10-30 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | En este punto realizamos el conexionado de transmisor de pulsos del caudalimetro yá que había sido reemplazo por problemas. | 5 |  |  |  |  | MC
242 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo y contrastacion | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | 2025-10-30 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | En este punto realizamos el conexionado de transmisor de pulsos del caudalimetro yá que había sido reemplazo por problemas. | 5 |  |  |  |  | MC
241 | Ángel Zamora | Mantenimiento correctivo | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM5 | MC | 2025-10-30 | AA LT Paula Riquelme | Permisos de bloqueos ok Coordinación con eléctrico ok Coordinación con operador y jefe tranque ok Cambio de tablero ok Configuración de caudalimetro y A.R. ok | 5 | Tablero | Equipo de adquisición 16R Datalogger | SKUPT000278 | S/O | MC
241 | Ángel Zamora | Mantenimiento correctivo | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM5 | MC | 2025-10-30 | AA LT Paula Riquelme | Permisos de bloqueos ok Coordinación con eléctrico ok Coordinación con operador y jefe tranque ok Cambio de tablero ok Configuración de caudalimetro y A.R. ok | 5 | Sensor de Nivel | S.H. 16MM 36XS Keller 0 110 MTS | SKUPT000027 | Queda pendiente instalación de sensor más configuración | MC
241 | Ángel Zamora | Mantenimiento correctivo | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBO-1 | MC | 2025-10-30 | AA LT Paula Riquelme | Pozo PBO 01 finalizado con éxito, por problemas en cargar documentos no se pudo realizar el dia 28 de octubre, es solo información del s.h. el resto quedo ok. | 5 | Sensor de Nivel | S.H. 0 a 50 Keller 36XS 16MM | SKUPT000035 | Sensor se instalo el día 28 pero no dejo cargarlo en OT, datos de instalación validado en plataforma | MC
240 | Diego Marchant | Contrastación de cuadal | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica T4 | ST | 2025-10-30 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza contrastación de caudal en arranque BH-T4 en caudalimetro electromagnético, instrumento en terreno marca 8,64 l/s e instrumento patrón 8,06 l/s, obteniendo una leve diferencia entre equipos, pero confiable. | 5 |  |  |  |  | MP
240 | Diego Marchant | Contrastación de cuadal | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | ST | 2025-10-30 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza visita terreno y contrasta caudal en el punto de monitoreo, línea matriz se percibe con aire, creando inestabilidad en el cuadalimetro, tanto en el invasivo electromagnético como el no invasivo. Se recomienda instalación de ventosa en salida de pozo y entre medio de caudalimetro. | 5 |  |  |  |  | I
237 | Ángel Zamora | Mantenimiento correctivo | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBO-1 | MC | 2025-10-29 | Paula Riquelme | Se realiza mantenimiento en perfectas condiciones, pt, permisos de bloqueos todo en orden. VFL por operador de bloqueo ok. Punto queda transmitiendo datos ok. Queda pendiente configuración de analizador de red por desbloqueo tarde de operador. SE CANALIZA CON SILVIN RIEL DESDE CAJA ESTANCA A CAUDALIMETRO, esta canalización anterior estaba en mal estado por lo cual se realizo asi para poder tener datos en plataforma de forma robusta y segura. Paso siguiente a segur luego de configuración de analizador de red, validación de datos terreno con plataforma. | 5 | Tablero | SKUPT000182 Tablero We Connect | WE00000001571 | Cambio de tablero con equipos nuevos, Tomas quedara al pendiente para su revisión. (Raspberrys) | MC
237 | Ángel Zamora | Mantenimiento correctivo | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBO-1 | MC | 2025-10-29 | Paula Riquelme | Se realiza mantenimiento en perfectas condiciones, pt, permisos de bloqueos todo en orden. VFL por operador de bloqueo ok. Punto queda transmitiendo datos ok. Queda pendiente configuración de analizador de red por desbloqueo tarde de operador. SE CANALIZA CON SILVIN RIEL DESDE CAJA ESTANCA A CAUDALIMETRO, esta canalización anterior estaba en mal estado por lo cual se realizo asi para poder tener datos en plataforma de forma robusta y segura. Paso siguiente a segur luego de configuración de analizador de red, validación de datos terreno con plataforma. | 5 | Tablero | SKUPT000278 EQUIPO DE ADQUISICION DE DATOS 16R DATALOGGER | WE00000001572 | Lectura de instrumentación de forma robusta. | MC
236 | Cristopher Iglesias | Mantenimiento correctivo R3050 y 2700 | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | 2025-10-28 | Paula Riquelme | Se efectua el bloqueo electrico junto con apoyo AA para realizar cambio de automático general que alimenta la telemetría. | 5 |  |  |  |  | MC
236 | Cristopher Iglesias | Mantenimiento correctivo R3050 y 2700 | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | 2025-10-28 | Paula Riquelme | Se efectua el bloqueo electrico junto con apoyo AA para realizar cambio de automático general que alimenta la telemetría. Instalación de calefactor y termostato al interior de tablero alimentación general telemetría como como mejora por las condiciones extremas de temperatura al interior de la sala de bombas. Intercambio de baterias conectadas y previamente diagnosticadas como degradadas, se reemplazan baterías por las de respaldo las cuales no se habian utilizado y se encontraban en buen estado. | 5 |  |  |  |  | MC
234 | Leonardo Gonzalez | Levantamiento | Gestión Hídrica El Soldado | Reforestacion | LT | 2025-10-28 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se acompaño a levantamiento técnico en cerro reforestacion tranque 4. | 5 |  |  |  |  | LT
234 | Leonardo Gonzalez | Levantamiento | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | 2025-10-28 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos el retiro del transmisor de pulsos del caudalimetro para que realicen mantenimiento o recambio ya que está trabado. | 5 |  |  |  |  | MC
233 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Lora Piscina 3800 | ST | 2025-10-27 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos contrastacion en caudalimetro del sector. | 5 |  |  |  |  | MP
233 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | Caudalimetro no invasivo entrada 3800 | ST | 2025-10-27 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo contrastacion con caudalimetro no invasivo. | 5 |  |  |  |  | MP
233 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | Piscina 3800 a TK convencional | ST | 2025-10-27 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo contrastacion con caudalimetro no invasivo. | 5 |  |  |  |  | MP
233 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | Piscina 3800 a RELE | ST | 2025-10-27 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo contrastacion con caudalimetro no invasivo. | 5 |  |  |  |  | MP
231 | Cristopher Iglesias | Revisión previa trabajos R3050 y 2700 | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | 2025-10-27 | Paula Riquelme | Se realiza el cambio de baterías conectadas a inversor en sala 2700 y se retiran las antiguas para su vuelta a Santiago. Además de analiza la incorporación de la lectura de parámetros del inversor y condiciones de instalación. Previo a la llegada al punto se hace una revisión de los.materiales en el patio de tuberías verificando su estado y cantidades. A continuación su detalle: 30 riel tipo ruc para paneles 109cm 32 riel ancho de soporte panel 130cm 10 Conduit galvanizada 3/4" 3mts 9 coplas para tuberias 3/4" 2 paneles de 170W ✅ 9 paneles 550W ✅ 3 paneles de 550W en mal estado (quebrados) Medidas paneles: 550W: 113cm x 228,5cm 170W: 66,5cm x 149cm | 5 |  |  |  |  | MC
229 | Ángel Zamora | Integración de nuevas variables | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-25 | Biodiversa Chimbarongo | Se finaliza zona 2, pruebas de control, verificación de datos, validación de equipos de terreno con plataforma ok. Se configura caudal PER se cambia a 1 m3 cada 10 pulsos para no desfasar el volumen. Zona 1 validacion de caudales y volumen de terreno y plataforma ok. Se consulta instalación de requerimientos con el operador para ver que nada falte de la propuesta. Pendiente detectores de gas, ir con mascarilla doble filtro, tema levantado en semana con APR . | 5 | Otro |  |  | Sensores NH3 y H2S pendiente de conexión por gasas salientes (amoniaco). Supuestamente personal que instalo equipos nuevo realizaría la conexión para que no pierdan garantía. | I
226 | Ángel Zamora | Incorporación de variables vdf zona 2 | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-23 | Biodiversa Chimbarongo | Integración de zona 2 modbus a plc ok Integración de vdf pendiente a lectura modbus ksb2 ok Pruebas de estados ok Configuración de programa plc ok. Pendiente pruebas de control para mañana. Pendienre conectar los sensores de NH3 y H2S debido que los gases son muy fuertes se levanta con APR | 5 | Otro |  |  | En resolución de visita se explica inconveniente levantado con APR we. | I
224 | Ángel Zamora | Incorporación de variables | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | LT | 2025-10-22 | Biodiversa Chimbarongo | Se logra leer VDF KSB2 y VDF Panasonic 2 Reunión y ronda con personal de Biodiversa durante la mañana. Levantamiento en Viñas concha y toro con Biodiversa Reunión tarde para aclarar puntos de Biodiversa Cabrero dado que presenta anomalías SVG | 5 |  |  |  |  | LT
224 | Ángel Zamora | Incorporación de variables | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-22 | Biodiversa Chimbarongo | Se logra leer VDF KSB2 y VDF Panasonic 2 Reunión y ronda con personal de Biodiversa durante la mañana. Levantamiento en Viñas concha y toro con Biodiversa Reunión tarde para aclarar puntos de Biodiversa Cabrero dado que presenta anomalías SVG | 5 | Otro |  |  |  | I
223 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | Piscina 4000 | ST | 2025-10-23 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos inspección visual del nivel piscina, además revisamos el rebalse hacia el estero. | 5 |  |  |  |  | MP
223 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | Válvulas túnel UG | ST | 2025-10-23 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos el corte de flujo hacia túnel sur,dejando el 100%a túnel norte asegurando rebose desde piscina UG hacia piscina 4000 y 3800. | 5 |  |  |  |  | MP
223 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Caudalimetro Portal de Arenas | ST | 2025-10-23 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Fuimos al punto ya que no está transmitiendo datos. Nos encontramos con que no hay red eléctrica, se desconoce el por que. | 5 |  |  |  |  | MP
223 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | Pozos PM exterior | ST | 2025-10-23 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos ronda por todos los pozos de monitoreo exteriores e interiores anotando datos faltantes en planilla de sensores de nivel. | 5 |  |  |  |  | MP
220 | Ángel Zamora | Integración de variables y control | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-22 | Biodiversa Chimbarongo | Se finaliza zona 1 la lectura de todas las variables modbus vdf y caudalimetros. Se logra leer el estado de bomba Daf mediante Modbus/TCP para indicar si sistema esta en serie o paralelo a través de la variable corriente. En zona 2 se rescatan estados de funcionamiento y fallas con reles adicionales para controlar bombas PER. Se levanta partida de bombas con vdf's ya que esto no se vio en el levantamiento con comercial. Se realiza cambio de camioneta con Wladimir, no se almuerza. | 5 | Otro |  | No aplica |  | I
219 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Tranque 4 | ST | 2025-10-22 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Punto de monitoreo se encontraba sin transmitir datos. Se realizo reinicio del sistema quedando ok. | 5 |  |  |  |  | MP
219 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | Bodega de recursos hidricos | ST | 2025-10-22 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Después del traslado de bodega, se produjo caída de elementos de las repisas. Procedemos a realizar orden de Materiales, y limpieza de la bodega. | 5 |  |  |  |  | MP
219 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | ST | 2025-10-22 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Procedemos a ir al punto después de aviso que no se estaba transmitiendo datos, se da reinicio al sistema quedando ok. Mañana se procederá a realizar ronda por demás pozos de monitoreo. | 5 |  |  |  |  | MP
219 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | 2025-10-22 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo ajustes en programación, ya que el sistema no estaba actualizando datos. Quedó transmitiendo ok. | 5 |  |  |  |  | MP
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | 2025-10-21 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo ajustes en caudal barrera hidráulica además ajuste en válvula ya que se encontraba pegada. | 5 |  |  |  |  | MP
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI19 | ST | 2025-10-21 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo inspección visual al punto para cerciorarse qué estuviera en correcto funcionamiento. | 5 |  |  |  |  | MP
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI18 | ST | 2025-10-21 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo inspección visual al punto para cerciorarse qué estuviera en correcto funcionamiento. | 5 |  |  |  |  | MP
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI17 | ST | 2025-10-21 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo inspección visual al punto para cerciorarse qué estuviera en correcto funcionamiento. Además se ajusta válvula. | 5 |  |  |  |  | MP
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-3 Nodo B19 | ST | 2025-10-21 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Revisión visual del punto, y Revisión en la plataforma el correcto funcionamiento. | 5 |  |  |  |  | MP
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | 2025-10-21 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Inspección visual y en la plataforma ya que el punto se encuentran pegado los datos. coordinamos visita para el día de mañana ya que hay que realizar unos ajustes en plataforma en conjunto con personal de automatización. | 5 |  |  |  |  | MP
216 | Ángel Zamora | Integración de nuevas variables, levantamiento de terreno con Emir, informe de adicionales | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | LT | 2025-10-21 | Biodiversa Chimbarongo | Se realiza levantamiento de todos los puntos encontrando otro adicional correspondiente al PH de entrada. Se revisa vsf schneider para lectura de partida de bomba. Realiza informe de adicionales y posibles soluciones. Adicional se realiza curso de Tórtolas IM | 5 |  |  |  |  | LT
216 | Ángel Zamora | Integración de nuevas variables, levantamiento de terreno con Emir, informe de adicionales | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-21 | Biodiversa Chimbarongo | Se realiza levantamiento de todos los puntos encontrando otro adicional correspondiente al PH de entrada. Se revisa vsf schneider para lectura de partida de bomba. Realiza informe de adicionales y posibles soluciones. Adicional se realiza curso de Tórtolas IM | 5 | Otro |  |  | Levantamiento ok Informe ok Avances con validación de lectura de vdf | I
214 | David Loncopan | Revisión de comunicación MODBuS RTU planta PSR Danone entre correcto de flujos y sistema de monitoreo o PLC de planta | Lipigas PSR Danone (Chillán) | [Lipigas PSR Danone (Chillán)] PSR Danone (Chillán) | ST | 2025-10-17 | Cristian Concha | Se revisa la configuración del bus MODBUS existente en terreno entre PLC y Router teltonika RUT955, además de la revisión del BUS MODBUS interno entre PLC y corrector de flujos. Se concluye que el problema de comunicación se encuentra en placa MODBUS del itron CORUS dado que al instalar un componente nuevo, la comunicación se logra establecer sin conflicto, solo con la observación de que hay variables sin registrar, lo cual termina siendo un problema de direccionamiento de la variable en el PLC o el corrector de flujo. | 5 |  |  |  |  | I
213 | Diego Marchant | Trabajo administrativo | Gestión Hídrica El Soldado |  | ST | 2025-10-17 | Superintendencia de recursos Hídricos | Trabajo administrativo. | 5 |  |  |  |  | SO
212 | Ángel Zamora | Incorporación de nuevos variables y control Biodiversa | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-17 | Biodiversa Chimbarongo | - Se realiza nueva rutina en plc, nuevo bus de campo, se cambian configuraciones de vdf esclavos principal medio y final, se actualiza resistencias por panel de control, se logran leer todos los instrumentos por plc de manera exitosa. -Equipo vdf para rescatar estado de funcionamiento de bomba Daf se logra configurar vía TCP/ip con software de schneider. Queda por parte de el equipo de A&H leer el estado de funcionamiento para en plataforma indicar si esta en serie o paralelo. - Cambio de cables de red de switch a plc ya que se perdia comunicación, queda ok. | 5 | Cableado |  | No solicitado | Configuración de vdf' Decanter Configuración de vdf' Daf para lectura TCP | I
210 | Juan José López | Instalación y configuración de sonda multiparametrica. | Proyecto no especificado | Ninguna respuesta seleccionada | I | 2025-10-17 | Patricio Cortez | Informe de instalación – Recinto P6 Trabajo realizado: Se realizó la instalación de la solución con sonda multiparamétrica, la cual incluyó las siguientes actividades: • Montaje del equipo Sutron. • Instalación del cable de sonda y de la sonda multiparamétrica. • Configuración de las variables de medición: temperatura, pH y conductividad. Observaciones: Durante las pruebas preliminares se detectó un caudal insuficiente al abrir la válvula de bola, observándose solo un hilo mínimo de agua, lo que impide el llenado adecuado del flowcell. Esta condición limita la posibilidad de realizar mediciones de entrada y salida de flujo, por lo que no fue posible completar las pruebas en terreno. Acciones pendientes: • Verificar la causa del bajo caudal en arranque en cuello cisne. • Una vez normalizado el flujo, realizar las pruebas operativas del sistema y confirmar el funcionamiento de las variables configuradas. | 5 | Sonda multiparamétrica | Sonda HL4 | 21299H405138 | … | I
209 | Ángel Zamora | Incorporación de variables y control Biodiversa | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-17 | Biodiversa Chimbarongo | En zona 2 se conectan estados digitales descrito en la propuesta. Se configura 1 vdf ksb bomba 2 para lectura Modbus rtu. Se continúa con lectura de vdf danfoss para daf, se leen solo si 1 esta conectado al plc mañana se realizan otros conexionado para seguir pruebas. Se logra leer ip de vdf para rescatar el estado de funcionamiento | 5 | Cableado |  | No solicitado | Implementacion en zona 2 Seguir con Implementacion de vdf danfoos daf en zona 1 Cableado adicional a tablero We-connect aprox 5 mts. | I
207 | Juan José López | Reconocimiento de recintos junto al personal de la empresa ASAP. Retiro de cable sonda multiparametrica | Resolución 31 Monitoreo calidad de aguas | PME-10 PME-08 PME-09 PMO-05 PMO-15 PP-29 PP-31 | LT | 2025-10-16 | Patricio Cortes | Se realizó un recorrido de reconocimiento de los recintos en conjunto con el personal de la empresa ASAP, con el objetivo de que el turno contrario se familiarice con las instalaciones y pueda dar continuidad a los trabajos pendientes. El recorrido fue efectuado junto a dos supervisores de la empresa ASAP: Juan Carlos Carbajal y Manuel Aguilar. Durante la actividad, se explicaron los trabajos a ejecutar y se detallaron las tareas que aún se encuentran pendientes. Asimismo, se entrego la disponibilidad de las llaves de los recintos PMO-15, PME-08 y PME-09, las cuales se encuentran en sitio para el acceso y ejecución de los trabajos correspondientes. Las llaves fueron entregas a supervisor Manuel Aguilar. | 5 |  |  |  |  | LT
207 | Juan José López | Reconocimiento de recintos junto al personal de la empresa ASAP. Retiro de cable sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo Dren MP Nodo Nuevo | I | 2025-10-16 | Patricio Cortes | En el recinto Dren Muro Principal se realizó el retiro del cable de la sonda multiparamétrica, con el fin de instalarlo posteriormente en el recinto P6. | 5 | Otro | … | … | … | I
206 | David Loncopan | Retiro de pantalla de sala de control producto de falla | Sala de control GNL Lipigas | Sala de control GNL | ST | 2025-10-16 | Hernan Rojas | Se retiran equipos en falla de la sala de control y no se deja pantallas backup debido a que el computador de la sala no permite mas conexión de pantallas mediante HDMI | 5 |  |  |  |  | MC
206 | David Loncopan | Retiro de pantalla de sala de control producto de falla | Sala de control GNL Lipigas | Sala de control GNL | G | 2025-10-16 | Hernan Rojas | Se retiran equipos en falla de la sala de control y no se deja pantallas backup debido a que el computador de la sala no permite mas conexión de pantallas mediante HDMI | 5 |  |  |  |  | GT
205 | Diego Marchant | Soporte terreno y cambio de sondas | El Soldado Cachimba Relevadoras | [El Soldado Cachimba Relevadoras] Cachimba Relevadoras | ST | 2025-10-16 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | En primera instancia, a solicitud de cliente, se entrega motobomba 4” a personal de Agromonte. A continuación, cliente solicita apoyo a empresa MIES para utilizar cachimba Relevadora, en el cual, supervisor de la empresa indica que no tienen usuarios registrados. se coordina con personal de A&H para realizar usuarios para que puedan utilizar cachimba, tanto Relevadora como El Cobre, se agregan usuarios conformemente y se informa a cliente de dicho movimiento. Usuarios operan correctamente. | 5 |  |  |  |  | MC
205 | Diego Marchant | Soporte terreno y cambio de sondas | El Soldado Cachimba Relevadoras | [El Soldado Cachimba Relevadoras] Cachimba Relevadoras | C | 2025-10-16 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | En primera instancia, a solicitud de cliente, se entrega motobomba 4” a personal de Agromonte. A continuación, cliente solicita apoyo a empresa MIES para utilizar cachimba Relevadora, en el cual, supervisor de la empresa indica que no tienen usuarios registrados. se coordina con personal de A&H para realizar usuarios para que puedan utilizar cachimba, tanto Relevadora como El Cobre, se agregan usuarios conformemente y se informa a cliente de dicho movimiento. Usuarios operan correctamente. | 5 |  |  |  |  | SO
205 | Diego Marchant | Soporte terreno y cambio de sondas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | MP | 2025-10-16 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza cambio de sonda multiparametrica existente por provisoria para poder llevar la sonda existente a calibrar, verificación de funcionamiento programa PLC, UC-300 y plataforma. Se obtiene congruencia en los datos. | 5 | Sonda Multiparamétrica | Aqualabo Tripod | Certificado actual: MC-14687EE | Certificado actual sonda retirada | MP
205 | Diego Marchant | Soporte terreno y cambio de sondas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | MP | 2025-10-16 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza cambio de sonda multiparametrica existente por provisoria para poder llevar la sonda existente a calibrar, verificación de funcionamiento programa PLC, UC-300 y plataforma. Se obtiene congruencia en los datos. | 5 | Sonda Multiparamétrica | Aqualabo Tripod | Certificado Actual: desconocido | Certificado actual sonda retirada. | MP
204 | Ángel Zamora | Integración señales y canalizaciones en Biodiversa | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-16 | Biodiversa Chimbarongo | Se finaliza en zona 2 canalizaciones y cableado En zona 2 mañana se tiene que vanalizar desde vdf decanter a tablero We-connect para leer equipos por teltonika. Telemetria de equipos modbus queda fuera por cambios en rutina Vdf Daf se verá la última posibilidad de leer el estado de funcionamiento para saber si esta en paralelo o serie. | 5 | Cableado |  | No solicitado | -Canalización y cableado a equipos y tablero en zona 2 -Cambio de rutina en plc zona1 -Configuración y lectura de manuales para rescatar estado de vdf Daf -Configuración de equipos y pruebas | I
202 | Juan José López | Entrega de materiales Conexión de los puntos trasladados | Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas | Bodega ASAP | ST | 2025-10-15 | Patricio Cortez | Se realiza entrega de materiales para la implementación de los recintos pozos PP-31 y PP-29 2 tableros nodo Lora 2 tableros Sutron 2 bando de baterías 4 baterías 12V a 55AH 2 sensores hidrostáticos 0 a 60 y 0 a 45 2 paneles fotovoltaicos 2 soporte para paneles solar | 5 |  |  |  |  | SO
202 | Juan José López | Entrega de materiales Conexión de los puntos trasladados | Resolución 31 calidad de aguas | PMO-15 | I | 2025-10-15 | Patricio Cortez | Se realizaron las conexiones entre los tableros: WE Nodo LoRa y tablero Sutron. Asimismo, se efectuó la conexión de la batería y la antena. Además, se instaló candado. Quedan pendientes las siguientes actividades: • Instalación del poste de hormigón. • Colocación de la caja de registro. • Instalación de la barra de cobre. • Montaje del panel fotovoltaico. • Ejecución de la canalización desde el panel fotovoltaico hacia el tablero Nodo LoRa. | 5 | Cableado | … | No solicitado | … | I
202 | Juan José López | Entrega de materiales Conexión de los puntos trasladados | Resolución 31 monitoreo calidad de aguas | PME-08 | I | 2025-10-15 | Patricio Cortez | Se realizaron las conexiones entre los tableros: WE Nodo LoRa y tablero Sutron. Asimismo, se efectuó la conexión de la batería y la antena. Recinto perimetral cuenta con candado Quedan pendientes las siguientes actividades: • Instalación del poste de hormigón. • Colocación de la caja de registro. • Instalación de la barra de cobre. • Montaje del panel fotovoltaico. • Ejecución de la canalización desde el panel fotovoltaico hacia el tablero Nodo LoRa. | 5 | Cableado | … | No solicitado | … | I
202 | Juan José López | Entrega de materiales Conexión de los puntos trasladados | Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas | PME-09 | I | 2025-10-15 | Patricio Cortez | Se realizaron las conexiones. Asimismo, se efectuó la conexión de la batería y la antena. Recinto perimetral cuenta con candado. Quedan pendientes las siguientes actividades: • Instalación del poste de hormigón. • Colocación de la caja de registro. • Instalación de la barra de cobre. • Montaje del panel fotovoltaico. • Ejecución de la canalización desde el panel fotovoltaico hacia el tablero Nodo LoRa.l | 5 | Cableado | … | No solicitado | … | I
201 | David Loncopan | Recolección y contratación de datos caudalimetros pozo 14 y 23. | ASP Pozos | [ASP Pozos] Pozo 23 | ST | 2025-10-15 | Diego Tamayo | Se deja configurado el caudalimetro del pozo 23 con su pulso correspondiente para la lectura del volumen y el caudal. Se deja el pulso conectado a la entrada Digital DI2 del NODO Lora UC300. Se ajustan valores de cantidad de pulsos mediante software toolbox de milesight. Se contrastan valores en plataforma obteniendo un gran negativo producto la diferencia del totalizador del caudalimetro previamente instalado. Se realizan pruebas de partir parar del pozo y se deja recinto tal como se ha encontrado. | 5 |  |  |  |  | I
201 | David Loncopan | Recolección y contratación de datos caudalimetros pozo 14 y 23. | ASP Pozos | [ASP Pozos] Pozo 14 | ST | 2025-10-15 | Diego Tamayo | Se realiza revisión del equipo y los tableros existentes en el punto. Se contrastan valores y se realiza limpieza en el tablero. Se realiza ajustes de variables de nivel. Se recomienda actualizar tablero de control o utilizar placa modbus para leer los esclavos del punto: - sensor hidrostatico - caudalimetro - analizador de red | 5 |  |  |  |  | MP
201 | David Loncopan | Recolección y contratación de datos caudalimetros pozo 14 y 23. | ASP Pozos | [ASP Pozos] Pozo 23 | MC | 2025-10-15 | Diego Tamayo | Se deja configurado el caudalimetro del pozo 23 con su pulso correspondiente para la lectura del volumen y el caudal. Se deja el pulso conectado a la entrada Digital DI2 del NODO Lora UC300. Se ajustan valores de cantidad de pulsos mediante software toolbox de milesight. Se contrastan valores en plataforma obteniendo un gran negativo producto la diferencia del totalizador del caudalimetro previamente instalado. Se realizan pruebas de partir parar del pozo y se deja recinto tal como se ha encontrado. | 5 | Caudalímetro Electromagnético | MJK Xylem | Bwysjwkaijwsbhwu | ... | MC
201 | David Loncopan | Recolección y contratación de datos caudalimetros pozo 14 y 23. | ASP Pozos | [ASP Pozos] Pozo 14 | MP | 2025-10-15 | Diego Tamayo | Se realiza revisión del equipo y los tableros existentes en el punto. Se contrastan valores y se realiza limpieza en el tablero. Se realiza ajustes de variables de nivel. Se recomienda actualizar tablero de control o utilizar placa modbus para leer los esclavos del punto: - sensor hidrostatico - caudalimetro - analizador de red | 5 | Caudalímetro Electromagnético | MJK Xylem | Qyayhqhqqj | ... | MP
200 | Ángel Zamora | Incorporación de nueva telemetria | Biodiversa - Graneros | [Biodiversa - Graneros] Biodiversa Graneros | I | 2025-10-15 | Biodiversa Chimbarongo | -Se logran leer vdf que no se pudieron en vez anterior, solo llega un dato por ahora lo que quiere decir que configuración del equipo y conexión estan ok. - Se canaliza a vdf de bomba daf para leer estado. -Se canalizan y cablea casi al 90% zona 1 -Adicional se cambia rutina modbus zona 1 leyendo equipos anteriores de forma mas robusta por parte de Matias Pomar | 5 | Cableado |  | No solicitado | -Configuración de VDf decante (3) equipos en intervención anterior no se pudieron leer. -Cambio de rutina lectura modbus plc (Matias Pomar) exitosa. - Canalizacion y cableado a vdf decanter y canalización a tablero a vdf bomba Daf para saber si esta en serie o paralelo. -Parte de cortratista Leo, canalización en zona 2, soterrado para ventiladores, canalización y cableado a tablero para control y lectura de estado de vdf | I
199 | Diego Marchant | Cambio de sondas multiparametricas y revisión de programa PLC. | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | 2025-10-15 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza nuevamente visita a recinto ya que datos de sonda multiparametrica se encuentran pegados, en el cual, equipo de A&Q realiza ajusten en programa de PLC, forzando actualización de datos en rutina de programación, diera el caso de que se volviera a pegar en un futuro. A la hora de realizado dicho orden de trabajo, no se ha vuelto a pegar dichos datos. Se monitoreara dicho recinto en los próximos días, revisando el funcionamiento de este. | 5 |  |  |  |  | MC
199 | Diego Marchant | Cambio de sondas multiparametricas y revisión de programa PLC. | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | MP | 2025-10-15 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza cambio de sonda multiparametrica provisoria por calibrada, verificación de funcionamiento programa PLC, UC-300 y plataforma. Se obtiene congruencia en los datos. | 5 | Sonda Multiparamétrica | Aqualabo Tripod | Certificado: MC-21189Q |  | MP
199 | Diego Marchant | Cambio de sondas multiparametricas y revisión de programa PLC. | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | MP | 2025-10-15 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza cambio de sonda multiparametrica provisoria por calibrada, verificación de funcionamiento programa PLC, UC-300 y plataforma. Se obtiene congruencia en los datos. | 5 | Sonda Multiparamétrica | Aqualabo Tripod | Certificado: MC-21188Q | Sonda en estación reelevadora | MP
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | WE2025-01086 | Línea Bomba 6 - FCAB | LT | 2025-10-14 | Fabián Martínez | Se verificó punto de instalación de caudalímetro DN150 que mide el flujo desde la bomba 6 hacia TK6000. Este flujo proviene de FCAB. Caudalimetro que existe actualmente se encuentra inoperativo. Se constató que la norma de los flanges es distinta a la de la línea de la bomba 7 y se pudo dar cuenta de lo siguiente: Numero de pernos: 8 Distancia entre pernos: 10 cm. Distancia Flange - Flange: 29 cm. Hay alimentación 220V en las cercanías, sin embargo, se debe acordar con electricos de la operación mediante Cristián Cortés si es posible generar arranques para tablero y caudalimetro desde tablero de ellos ya existente en el lugar, que no se utiliza. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5 |  |  |  |  | LT
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | WE2025-01086 | Línea Bomba 7 - FCAB | LT | 2025-10-14 | Fabián Martínez | Flujo que se encuentra al lado de Línea Bomba 6 y se dirige a TK9000. Mediante ajuste de valvulas tambien puede ir hacia TK4000 cuando Bomba 6 no se encuentra habilitada. Se menciona por parte de Oscar Cabrera (Coordinador de mantenciones, planta relaves) que no es prioritario medir este flujo, ya que no les marca la diferencia en la llegada a TK9000. Se constató que el caudalimetro no operativo, los flanges tienen las siguientes caracteristicas: Número de pernos: 12 Distancia Flange -Flange 29 cm Distancia entre pernos: 7,5 cm. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5 |  |  |  |  | LT
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | WE2025-01086 | FCAB | LT | 2025-10-14 | Fabián Martínez | Existe un transmisor que mide lo que llega desde FCAB hacia la operación, sin embargo, es propiedad de FCAB y no se encuentra en PI System. Se deben hacer las gestiones a futuro para recibir los datos de este transmisor desd ela plataforma de ferrocarriles. Por otro lado, para intervenir el transmisor y verificar si existen señales disponibles se debe tener previa autorización de FCAB. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5 |  |  |  |  | LT
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | WE2025-01086 | Linea 2 hacia Piscina 9000 desde PIT F8 | LT | 2025-10-14 | Fabián Martínez | Se encuentra dentro de los puntos en los que se vendió instrumentacion y monitoreo, sin embargo, se realizó instrumentacion desde lanoperacion misma con caudalimetro DN250 E+H y de forma interna se encuentran realizando la telemetria para tenerlo en PI System. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5 |  |  |  |  | LT
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | WE2025-01086 | TK9000 | LT | 2025-10-14 | Fabián Martínez | En este punto se encontraba la opcion de instrumentar sensor ultrasonico de nivel, para el cual se debe peidr una estructura en forma de escuadra y, un sensor de nivel hidrostatico, que es la opción que se ve mas factible desde ooeración. Falta una línea de aire para poner el sensor al fondo de la piscina 9000 y se debe considerar que en esta piscina hay borra. Desde este punto se puede generar un arranque para alimentar a un tablero y que a este se haga la conexión de posible caudalímetro en Linea 2 ADASA y al sensor de nivel hidrostatico en Piscina 9000. Se debe ver la distancia de canalizacion hacia el caudalimetro mediante Google Earth. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5 |  |  |  |  | LT
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | WE2025-01086 | Línea 2 ADASA | LT | 2025-10-14 | Fabián Martínez | Este es el punto que se puede instrumentar en lugar de Linea 2 a piscina 9000 desde PIT F8. Es DN250, PN 16 con Flanges ANSI 150 según Oscar Martínez. Para poder ver la red electrica se deve coordinar reunión con Teams con electricos de la operación. Mantos Blancos haria toda la instalación del caudalimetro. Al momento de esta instalacion se debe dar aviso con al menos 2 semanas de anticipación a Mantos Blancos ya que deben coordinar como podran operar y se debe pedir una bajada de demanda hacia ADASA. Luego de visitar este punto, se fue a oficina gerencia de mantención, en donde se conversó con Cristian Cortés y Pedro Oñate. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5 |  |  |  |  | LT
196 | Juan José López | Desconexión, instalación y configuración | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PMO 05 | ST | 2025-10-14 | Patricio Cortez | Se realiza apertura del cierre perimetral con el fin de que la gente por la empresa ASAP pueda generar los trabajos de traslado de tableros, antenas, caja registros, poste y paneles solares. | 5 |  |  |  |  | I
196 | Juan José López | Desconexión, instalación y configuración | Resolucion 31 calidad de aguas | PMO-15c | ST | 2025-10-14 | Patricio Cortez | Se realiza apertura del cierre perimetral con el fin de que la gente por la empresa ASAP pueda generar los trabajos de traslado de tableros, antenas, caja registros, poste y paneles solares. Para poder ser instaladas. | 5 |  |  |  |  | I
196 | Juan José López | Desconexión, instalación y configuración | Resolución 31 monitoreo calidad de aguas | PME-09 | ST | 2025-10-14 | Patricio Cortez | Se realiza instalación de candado en cierre perimetral para generar resguardar y protección con a los tableros instalados. | 5 |  |  |  |  | MC
196 | Juan José López | Desconexión, instalación y configuración | Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas | PME-08 | ST | 2025-10-14 | Patricio Cortez | Se realiza instalación de candado en cierre perimetral para generar resguardar y protección con a los tableros instalados. | 5 |  |  |  |  | MC
195 | Ángel Zamora | Instalación levantamiento zonas 1 y 2 Biodiversa Chimbarongo | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-14 | Biodiversa Chimbarongo | Con la Configuración y orientación de antenas en Biodiversa se logra comunicación e tre punto de zona 2 y 1. Se levantan datos modbus de zona 2 pegados. Se incorpora señal nueva de caudalimetro de salida floculante. Zona 2, señal nueva. Se configura equipo hoboconnect en Viñas de Concha y toro. Canalización y cableado en zona 1 Biodiversa. | 5 | Cableado |  | No solicitado | Canalizacion y cableado en zona 2 Orientación de antenas WiFi en zona 1 y 2 Configuración de antenas Levantamiento de puntos caídos zona 2 Levantamiento de señales modbus pegadas en zona 1 Recuperación de AR fuera de telemetria Configuración de dispositivo en viña concha y toro equipo HOBOconnect. Conexión y configuración modbus de caudalimetro salida floculante. | I
194 | Juan José López | Desconexión, conexión y configuración | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | 2025-10-13 | Patricio Cortez | Los parámetros de la telemetría se encuentra midiendo fuera de rango, por lo que se realiza verificación de datos en terreno a través del computador los programa utilizados son Linkomm y Hydrolab. Se establece registro fotográfico de la medición en terreno y lo que se encuentra reflejando la plataforma we. | 5 |  |  |  |  | I
194 | Juan José López | Desconexión, conexión y configuración | Resolución 31 monitoreo calidad de aguas | PME-9C | LT | 2025-10-13 | Patricio Cortez | Se lleva a cabo la verificación de la instalación ejecutada por la empresa ASAP en el recinto PME-9, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las normas aplicables y de las condiciones acordadas para el cliente AA. | 5 |  |  |  |  | LT
194 | Juan José López | Desconexión, conexión y configuración | Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas | PME-08L | LT | 2025-10-13 | Patricio Cortez | Se lleva a cabo la verificación de la instalación ejecutada por la empresa ASAP en el recinto PME-8, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las normas aplicables y de las condiciones acordadas para el cliente AA. | 5 |  |  |  |  | LT
194 | Juan José López | Desconexión, conexión y configuración | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo Dren MO Gateway | I | 2025-10-13 | Patricio Cortez | El recinto Dren MO se genera el retiro del tablero we Connect solar y amabas baterías de 12V a 100 AH. El tablero es trasladado a las instalaciones de We. Y las baterías quedan en la oficina de jefatura departamento medio ambiente. | 5 | Tablero | We Connect solar | … | Se desinstala tablero existente con la finalidad de ser revisado y diagnosticado | I
193 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas - correctivas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | MC | 2025-10-13 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza actualización de pulsos en caudalimetro a través de software toolbox. Actualización de tabla Excel por presión en relación a los metros de sensor hidrostático. | 5 | Tablero | Tablero UC300 | … | … | MC
193 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas - correctivas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | MP | 2025-10-13 | Superintendencia de recursos hídricos | Se ajusta el volumen de caudalimetro en PLC directamente Se realiza cambio de conexionado en bornera modbus directo a plc para poder leer sonda multiparametrica Luego de este cambio se visualiza correcto funcionamiento de lectura de datos en el punto. Limpieza de flowcell Observación se debe calibrar sonda por tema de temperatura Se debe cambiar conectores hidráulicos de microtubo hacia la válvula de salida de agua. | 5 | Sonda Multiparamétrica | Tripod | MC-14687EE | Sería ideal mandar a calibrar por temas observados con relación a la temperatura obtenida Limpieza a flowcell Se deben conseguir conectores hidráulicos de entrada y salida de flowcell para microtubo | MP
193 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas - correctivas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | MC | 2025-10-13 | Superintendencia de recursos hídricos | Se ajusta el volumen de caudalimetro en PLC directamente Se realiza cambio de conexionado en bornera modbus directo a plc para poder leer sonda multiparametrica Luego de este cambio se visualiza correcto funcionamiento de lectura de datos en el punto. Limpieza de flowcell Observación se debe calibrar sonda por tema de temperatura Se debe cambiar conectores hidráulicos de microtubo hacia la válvula de salida de agua. | 5 | Otro | PLC M221 TM221CE16T | . | . | MC
192 | Diego Marchant | Trabajo administrativo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | 2025-10-11 | Gestión hídrica El Soldado | Se realiza trabajo administrativo. Además, Se vista recinto ya que se obtienen datos con tendencia a infinito, pero al llegar, pozo se encontraba detenido y colaborador de H&A no se encontraba disponible. | 5 |  |  |  |  | SO
191 | Camilo Sandoval | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | 2025-10-10 | Patricio Cortés | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Ante esta situación, se decide reemplazar el cable de comunicación, lo que permite validar correctamente los datos obtenidos en terreno y confirmar que el cable anterior se encuentra defectuoso. | 5 |  |  |  |  | MC
191 | Camilo Sandoval | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P2G | ST | 2025-10-10 | Patricio Cortés | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Se verifica que el cable de transmisión se encuentra defectuoso. | 5 |  |  |  |  | I
191 | Camilo Sandoval | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P3G | ST | 2025-10-10 | Patricio Cortés | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Se normaliza la transmisión de datos y son reflejados en plataforma. | 5 |  |  |  |  | I
191 | Camilo Sandoval | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM1 | ST | 2025-10-10 | Patricio Cortés | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Se normaliza la transmisión de datos y son reflejados en plataforma. | 5 |  |  |  |  | I
190 | Elías Sanchez | Manutención preventiva - Levantamiento técnico | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-6 Nodo 158 | ST | 2025-10-09 | Superintendencia de recursos hídricos | Se debe corregir llegada de sonda a pozo ya que baja al pozo a través de la tapa aplastando al cable en vez del encamisado. | 5 |  |  |  |  | MP
190 | Elías Sanchez | Manutención preventiva - Levantamiento técnico | Levantamiento Ambipar | Puntos visitados - Planta tratamiento el cobre - TK los mayos | LT | 2025-10-09 | Superintendencia de recursos hídricos | 3 estanques de 40 cubos hormigon 2 estanques de 10 cubos de plástico Solicitan que tenga avisos de Corte de energía (red eléctrica) Dar alternativa de cambio de equipo controlador) Nivel Niveles de cloro en el agua (rpph - Entre 0,5 y 1,5 ppm de concentración de cloro) Solicitud: Monitoreo continuo de concentración de cloro, instrumento (cambio), red eléctrica Puntos: 5 Mayo Sulfuro Polvorín enaex Portezuelo Brocal señal débil de Movistar (Todos con red eléctrica) 1,50m x 1,20m medidas de salita donde está el equipo de monitoreo | 5 |  |  |  |  | LT
190 | Elías Sanchez | Manutención preventiva - Levantamiento técnico | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | MP | 2025-10-09 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza limpieza, configuraciones en software SolarGuardian y Ecostructure para verificar el correcto funcionamiento del punto Limpieza de paneles y modificaciones de parámetros de V de carga de baterías en su software | 5 | Tablero | Tablero nodo gateway | … | No se presentan observaciones | MP
190 | Elías Sanchez | Manutención preventiva - Levantamiento técnico | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | MP | 2025-10-09 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza limpieza, configuraciones en software SolarGuardian y Ecostructure para verificar el correcto funcionamiento del punto Limpieza de paneles y modificaciones de parámetros de V de carga de baterías en su software | 5 | Otro | Panel fotovoltaico | … | No se presentan observaciones | MP
189 | Ángel Zamora | Levantamiento y implantación de nuevos puntos de monitoreo | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-10 | Biodiversa Chimbarongo | -Se canaliza, cablea y conecta modbus caudalimetro coagulante zona 1 -Se realiza levantamiento de equipos a monitoreo, vdf's, se revisa tablero en el cual se realizará el control. -Se revisa punto caido en zona 2 el cual se informa que por operador de planta puede ser debido a que se instalo caseta nueva en el recinto y se tuvo que mover la canalización de esta quedando el cable tirante. -Se revisa telemetria de zona 1 antes de la nueva implementacion la cual se va a mejorar antes de generar nuevo programa. -Bomba a leer del floculante fue retirada se instalo una provisoria la cual no es posible leer ya que es básica. | 5 | Otro |  |  | -Canalización y cableado en zona 1 para nueva instrumentación. -Levantamiento de todos los puntos a implementar junto a operador de planta. -Levantamiento de punto caído zona 2 -Verificación de telemetria anterior instalada. | I
188 | Juan José López | -Desconexión punto Resolución 31. -Instalación y configuración sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PMO 08 Nodo Nuevo | LT | 2025-10-09 | Patricio Cortes | Recinto PMO-08 se genera el retiro de los equipos: Sutron, cable de sonda multiparametrica. Para ser instalados en el recinto PBM4. | 5 |  |  |  |  | LT
188 | Juan José López | -Desconexión punto Resolución 31. -Instalación y configuración sonda multiparametrica | Res31- monitoreo calidad de aguas | PMO-05 | LT | 2025-10-09 | Patricio Cortes | -Se visita recinto para generar la desconexión total del recinto. Queda desconecta la alimentación del panel fotovoltaico hacia el tablero We nodo solar UC300. Además, se hace la desconexión entre tablero we nodo solar UC300 y tablero We Sutron. -Se deja identificado los cables, fotovoltaicos, tierra de protección y antena. -Se encuentra cable de la sonda multiparametrica cortado en su cabezal que hace la conexión a la sonda multiparametrica. Ok | 5 |  |  |  |  | LT
188 | Juan José López | -Desconexión punto Resolución 31. -Instalación y configuración sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PME 11 Nodo | LT | 2025-10-09 | Patricio Cortes | Se visita recinto para generar la desconexión total del recinto. Queda desconecta la alimentación del panel fotovoltaico hacia el tablero we nodo solar UC300. Además, se hace la desconexión entre tablero we Nodo solar UC300 hacia tablero Sutron. Todo queda identificado y traspasado a gente de ASAP Capataz Gerardo Cabreara y Luis Correa. | 5 |  |  |  |  | LT
188 | Juan José López | -Desconexión punto Resolución 31. -Instalación y configuración sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PME 10 Gateway | LT | 2025-10-09 | Patricio Cortes | Se visita recinto para generar la desconexión total del recinto. Queda desconecta la alimentación del panel fotovoltaico hacia el tablero we conect solar. Además, se desconecta la conexión entre tablero we Connect solar hacia tablero Sutron. Y también queda desconectado la alimentación del tablero we Connect solar hacia tablero baterías. Todo queda identificado y traspasado a gente de ASAP Capataz Gerardo Cabreara y Luis Correa. | 5 |  |  |  |  | LT
188 | Juan José López | -Desconexión punto Resolución 31. -Instalación y configuración sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | LT | 2025-10-09 | Patricio Cortes | Se realiza visita al recinto para llevar a cabo la instalación de la sonda multiparamétrica, su configuración y puesta en marcha. Se confirma la correcta visualización de los datos actualizados en la plataforma. | 5 |  |  |  |  | LT
187 | Diego Marchant | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica T4 | ST | 2025-10-09 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | A solicitud de cliente, se realiza ajuste en pozos de inyección logrando aumentar flujo en PI-17-18. Además, se limpian tableros de estación fotovoltaico y paneles. Finalmente, se revisa configuración de inversor. | 5 |  |  |  |  | I
187 | Diego Marchant | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-10-09 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | A solicitud de cliente, de forma urgente indica si podemos revisar alguna fuga en línea matriz de veta blanca hacia piscina 3800, específicamente en área El Peral, lo cual no fue encontrada dicha fuga, solamente caída de agua en ventosa. Además, solicita cortar flujo desde UG a piscina 3800 priorizando flujo desde veta blanca. Se retira bloqueo de válvula piscina UG a piscina 3800. | 5 |  |  |  |  | MC
187 | Diego Marchant | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-28C Nodo | ST | 2025-10-09 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza limpieza panel fotovoltaico, tableros y revisión de recinto en general. Se revisan datos. | 5 |  |  |  |  | MP
187 | Diego Marchant | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-30 Nodo | ST | 2025-10-09 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza limpieza panel fotovoltaico, tableros y revisión de recinto en general. Se revisan datos. | 5 |  |  |  |  | MP
185 | Ángel Zamora | Incorporación y levantamiento caudalimetro Viña concha y Toro | Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-08 | Biodiversa Chimbarongo | -Se realiza montaje, canalizacion y cableado de We-connect para alimentación del tablero desde tablero auxiliar y canalización y cableado a flujometro Mag5000. -Flujometro tiene Salida digital ocupada por controlador que se utiliza para controlar por m3 bombas de impulsion hacia Biodiversa. Salida analógica esta utilizada por equipo de lectura por parte de Biodiversa el cual es visualizado a diario por operador. -Se realizan pruebas de lectura de Mag5000 con UC300 (telemetria) dejando fuera control del cliente con resultados positivos leyendo Volumen a la par, caudal de aprox 5,7 l/s 20,5m3/h. Por motivos de que es de importancia para el control de las bombas la lectura digital del Volumen se vuelve atrás instalación de We-techs, por lo cual solo la telemetria queda fuera, tablero y canalizaciones ok. Se realiza levantamiento de estado de la instalación, verificación de fuente de alimentación es de 24VAC para conteo de pulsos de parte cliente con su controlador, lo cual que en caso de requerir utilizar esta fuente de alimentación para duplicar señal con UC 300 es incompatible ya que este equipo es de VCC. Adicional se realiza levantamiento en planta Biodiversa donde bomba DDI grundfos del fluctuante fue cambiado por otra bomba se adjunta imagen en OT, en este caso era solo cambiar el conector. Técnico instalo la bomba el dia de hoy, no tenia el manual en información para decirnos que salida disponibles nos puede dejar, y si es intervenida por terceros pierde garantía el equipo. | 5 | Tablero | We-connect Lite |  | -Equipo Mag5000 no posee salida disponibles para lectura del caudal y volumen. -Controlador que utiliza esta salida esta alimentado con 24VAC. -Salida analógica esta utilizada para lectura con equipo externo la cual es visualizado a diario por operador de Biodiversa. -Se realiza levantamiento en Viña Conha y Toro. -Levantamiento en Biodiversa para integración de nuevas señales. | I
184 | Juan José López | Levantamiento técnico con personal ASAP | Resolución 31, prospección de integración reportar calidad de agua | PP-31C PP-29 PMO-15C PME-09C PME-08L | LT | 2025-10-08 | Patricio Cortez | Junto al personal de ASAP, se visitan los puntos existentes que se deben trasladar y los trabajos que se deben realizar, y por otro lado se visitaron los recintos que son nuevos. Los trasladamos por acceso Quilapilum hacia el muro Principal, luego al muro Oeste, para concluir en el muro Este. | 5 |  |  |  |  | LT
183 | David Loncopan | Revisión operacion plants y equipos de comunicación. Feedback cruzado. | Lipigas PSR Quillayes | [Lipigas PSR Quillayes] PSR Quillayes | ST | 2025-10-08 | Cristian Concha | Se revisa instalación. Se prueba UPS que se encuentra en correcto estado. Se revisan alarmas de temperatura de VSF Contrastando el valor en terreno. | 5 |  |  |  |  | I
182 | Camilo Sandoval | Instalación flowcell y modificación de estructura | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | 2025-10-07 | Patricio Cortés | Se realiza modificación de la estructura donde se ubica el case, instalándose aprox 40cm mas de altura | 5 |  |  |  |  | I
182 | Camilo Sandoval | Instalación flowcell y modificación de estructura | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P6 | I | 2025-10-07 | Patricio Cortés | Se realiza la instalación y pruebas de funcionamiento de flowcell fabricado, éste para ser utilizado de manera provisoria, se observa que válvula de bola la cual llena el flowcell cuenta con poca presión lo que impide el óptimo funcionamiento. También se modifica la estructura donde se ubica el case, instalándose aprox 40cm mas de altura. | 5 | Otro | Flowcell | Flowcell provisorio |  | I
180 | David Loncopan | Apoyo conexion contactor pozo 2 en falla | APR Parcelación El Melón RP1 | [APR Parcelación El Melón RP1] Pozo 1 y 2 y Estanques Azul y Acumulación | ST | 2025-10-07 | Ivan rojas | Posible falla en la bomba ante pruebas de funcionamiento de nuevo contactor. Todo el lazo de control opera correctamente mediante sistena we, al igual que los equipos reemplazados. | 5 |  |  |  |  | MC
180 | David Loncopan | Apoyo conexion contactor pozo 2 en falla | APR Parcelación El Melón RP1 | [APR Parcelación El Melón RP1] Pozo 1 y 2 y Estanques Azul y Acumulación | MC | 2025-10-07 | Ivan rojas | Posible falla en la bomba ante pruebas de funcionamiento de nuevo contactor. Todo el lazo de control opera correctamente mediante sistena we, al igual que los equipos reemplazados. | 5 | Otro | Contactor cliente mitsubishi st25 | St25 | En falla | MC
179 | David Loncopan | Revisión comunicacion local Lora pozo-estanque | SSR Comité Manzanar | [SSR Comité Manzanar] Lora Estanque Manzanar | ST | 2025-10-07 | Benjamin Castillo | Gateway lora en falla | 5 |  |  |  |  | MC
179 | David Loncopan | Revisión comunicacion local Lora pozo-estanque | SSR Comité Manzanar | [SSR Comité Manzanar] Lora Estanque Manzanar | MC | 2025-10-07 | Benjamin Castillo | Gateway lora en falla | 5 | Otro | Ls8 dragino | Ips81332838 | Equipo en falla failed to start the concentrator | MC
178 | Leonardo Gonzalez | Obtener documentación | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | LT | 2025-10-06 | Patricio Cortes | Se realizo inspección visual para realizar modificaciones en las estructuras adonde será instalado el flowcell. Además se obtuvo firma de gerencia de SMA para los trabajos de la semana, queda pendiente para mañana firma del área tranque. | 5 |  |  |  |  | LT
176 | Elías Sanchez | Gestión hídrica el soldado | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | ST | 2025-10-07 | Superintendencia de recursos hídricos | PEM-06: Se realiza inspección para verificar el voltaje en tablero pero no tiene llegada de energía aguas arriba de fuente de poder ni de la protección general. | 5 |  |  |  |  | MC
176 | Elías Sanchez | Gestión hídrica el soldado | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | 2025-10-07 | Superintendencia de recursos hídricos | Se coordina con personal Anglo para visitar caseta el melón y posteriormente PEM10 para determinar la causa de no tener red eléctrica en los puntos. Se determina que protecciones en tableros eléctricos se encuentran en normalidad así que la causa de la falla debe estar en el tramo entre caseta y acometida a PEM10. | 5 |  |  |  |  | MC
176 | Elías Sanchez | Gestión hídrica el soldado | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-10-07 | Superintendencia de recursos hídricos | Revisión de la instalación y su funcionamiento, no se presentan observaciones. | 5 |  |  |  |  | I
175 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | Barrera T4 | ST | 2025-10-03 | Gestión hidrica el soldado | Por solicitud del cliente se dirge al punto Barrera T4 a revisión de válvula para comprobar que estuviera al 100 %. | 5 |  |  |  |  | MP
175 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | 2025-10-03 | Gestión hidrica el soldado | Se dirige por solicitud del cliente a los puntos Pozos de inyección PI 17 hasta el PI 20. Encontrando válvula del PI 20 pegada, se soluciona y se revisa cada uno que estuviera inyectando | 5 |  |  |  |  | MP
175 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | ST | 2025-10-03 | Gestión hidrica el soldado | Se dirige al punto ya que está caído. En terreno nos damos cuenta que no estaba llegando red eléctrica, nos coordinamos con eléctrico de turno para revisión no dando solución ya que desde sala eléctrica están arriba los automáticos pero al punto no llega. | 5 |  |  |  |  | MP
175 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | 2025-10-03 | Gestión hidrica el soldado | Se dirige al punto ya que está caído. En terreno nos damos cuenta que no estaba llegando red eléctrica, nos coordinamos con eléctrico de turno para revisión no dando solución ya que desde sala eléctrica están arriba los automáticos pero al punto no llega. | 5 |  |  |  |  | MP
173 | Camilo Sandoval | Instalación y pruebas de funcionamiento de Flowcell | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | I | 2025-10-02 | Patricio Cortez | Se realiza instalación y pruebas de funcionamiento a flowcell fabricado, verificando la correcta circulación de flujo. No presenta filtraciones, pero se recomienda modificar estructura donde se instala, para obtener un mejor funcionamiento. Al llegar al recinto PBM4 se observa que tablero local se encuentra abierto. | 5 | Otro | Flowcell | … |  | I
172 | Diego Marchant |  | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Monitoreo Canaletas UG | ST | 2025-10-02 | Gestión Hídricos el soldado | Se realiza visita piscina UG para revisión de trabajos, aumentando nivel para poner a prueba mejoras estructurales en piscina. Ademas, rotulado de herramientas. | 5 |  |  |  |  | MC
172 | Diego Marchant |  | Gestión Hídrica El Soldado | Arranque Barrera Hidráulica TRET/Estación Reelevadora. | ST | 2025-10-02 | Gestión Hídricos el soldado | A solicitud de cliente, se visita en horario AM para visualizar trabajos de desconexión eléctrica en generador para monitorear caudalimetro electromagnético de BH TRET, para evitar fallas. En el cual no fue desconectado. Sin embargo, en horario PM, se realiza visita nuevamente, por el cual operadores de dicho generador ya habían realizado maniobras de desconexión generador y conexión de la red convencional. Caudalimetro en cuestión operador con normalidad. | 5 |  |  |  |  | MC
172 | Diego Marchant |  | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-10-02 | Gestión Hídricos el soldado | A solicitud de cliente y LGO Tranque, se reanuda flujo desde aguas halladas mina ( Veta Blanca) hacia piscina 3800, cerrando bypass hacia piscina 4000 y abriendo válvula de piscina 3800, obteniendo flujo promedio a 32 l/s según requerimiento. | 5 |  |  |  |  | SO
171 | David Loncopan | Capacitación etwe | SSR Los Almendros | [SSR Los Almendros] Pozo Los Almendros | C | 2025-10-02 | Yesenia Romeeo | Se realiza capacitacion a operadores y administrativo de ssr los almendros | 5 |  |  |  |  | SO
169 | Juan José López | Solución flowcell | Resolución 31 (calidad de agua | Pbm4 y p6 | C | 2025-09-30 | Patricio Cortez | Se crea solución momentánea flowcell, para los recintos PBM4 y P6. | 5 |  |  |  |  | SO
168 | Diego Marchant |  | Gestión Hídrica El Soldado | Administrativo / Portezuelo | C | 2025-10-02 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Diego Marchant, asiste a curso reglamento tránsito Área Mina en Portezuelo Zona Mina. Leonardo Gonzales, realiza curso pendiente en Web-Control. | 5 |  |  |  |  | SO
168 | Diego Marchant |  | Gestión Hídrica El Soldado | Cachimba Veta Blanca | ST | 2025-10-02 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | A solicitud del cliente, se requiere brindar apoyo a la empresa SS para la verificación del caudal mediante un caudalímetro no invasivo portátil en la matriz bomba de la veta blanca, tanto en el arranque de la cachimba como en la matriz de la laguna veta blanca. Asimismo, se ofrece asistencia a la empresa SS para la configuración y ajuste del variador de frecuencia, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la bomba y su caudal respectivo. Se realizaron ajustes en las RPM del variador y en las válvulas de los arranques en la matriz. Tras dichos ajustes, se logra bajar Amperaje en bomba. Se recomienda instalar caudalimetro en linea matriz laguna Veta Blanca. | 5 |  |  |  |  | I
167 | Juan José López | Creación de soluciones flowcell momentánea | Resolución 31 supervisión de calidad de agua | PBM4 y p6 | C | 2025-09-30 | Patricio Cortez | Se crea solución momentánea flowcell, para los recintos PBM4 y P6. | 5 |  |  |  |  | SO
166 | Cristopher Iglesias | Configuración telemetria y levantamiento | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P3GB | ST | 2025-10-02 | Paula Riquelme | Se efectua el cambio de pila PLC de P3GB y levantamiento de datos tecnicos de terreno en pozos PBE 1 y 2. | 5 |  |  |  |  | MC
164 | Elías Sanchez | Mantención correctiva - Contrastación de valores | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | 2025-09-30 | Paula Riquelme | Caudalimetro E Se realizan las siguientes actividades. - Contrastación de datos en 5 oportunidades en tubería de caudalimetro E para verificación de valores y comprobar si las mediciones son congruentes y acorde a la realidad Cómo resolución se puede apreciar una diferencia de 40 l/s aproximadamente entre caudalimetro no invasivo portátil y transmisor del tablero We. Por lo cual, hay que analizar datos de caudalimetro TK17 y comparar las 3 mediciones entre caudalimetros E, Patrón y TK17. | 5 |  |  |  |  | MC
164 | Elías Sanchez | Mantención correctiva - Contrastación de valores | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro A | MC | 2025-09-30 | Paula Riquelme | Caudalimetro A Se realizan las siguientes actividades - pruebas de continuidad en sensores del no invasivo. - reapriete de terminales. - limpieza de sensor y se agrega vaselina para mejorar el contacto con la tubería. - limpieza y lima de pipping. - cambio de sujeción de amarras plásticas por amarra metálica a pipping-sensor. - Contrastación en 5 oportunidades, pruebas de medición entre caudalimetro no invasivo portátil y transmisor en tablero. Observaciones - Se solicita implementar en la tapa puntos de agarre en sus extremos para poder retirarla fácilmente sin riesgo de apriete de extremidades. | 5 | Caudalímetro Ultrasónico | Caudalimetro ultrasónico no invasivo | ... | ... | MC
163 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-09-30 | Gestión hidrica el soldado | Por solicitud del cliente se realiza cierre de válvula desde veta blanca hacia piscina 3800 en sector -300. Además se realiza inspección visual en piscina 4000, se revisa que rebalse sector sur estuviera abierto. También se da flujo hacia piscina 4000 desde veta blanca. | 5 |  |  |  |  | MP
163 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | 2025-09-30 | Gestión hidrica el soldado | Se revisa que transmisor de pulsos BH TRET no sufra daño por cambio de energía eléctrica a generador. Nos quedamos en el sector monitoreando. | 5 |  |  |  |  | MC
163 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | 2025-09-30 | Gestión hidrica el soldado | Nos dirigimos al punto para ver el correcto funcionamiento de la estación solar. Revisando carga de baterías. | 5 |  |  |  |  | MP
162 | Juan José López | Solución momentánea de flowcell | Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas | PBM4 y P6 | C | 2025-09-29 | Patricio Cortez | Propuesta de redacción mejorada: Con el objetivo de crear un flowcell temporal que permita generar solución para los recintos PBM4 y P6, y así obtener lecturas reales en terreno, se realizaron las compras necesarias para su fabricación. Además, se realiza la actualización de planilla carta gantt. | 5 |  |  |  |  | SO
161 | Juan José López | Solución flowcell momentánea para los recintos P6 y PBM4 | Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas | P6 y PBM4 | C | 2025-09-26 | Patricio Cortez | Levantamiento y entrega sonda multiparametrica del Dren MP ya que se encontraba con una de las variables sin mediciones. Solución a corto plazo de curación de flowcell | 5 |  |  |  |  | SO
160 | David Loncopan | Capacitacion EtWe SSR Comite El Manzanar | SSR Comité Manzanar | [SSR Comité Manzanar] Recinto Planta Principal | C | 2025-09-30 | Benjamín Castillo | Capacitación EtWe | 5 |  |  |  |  | SO
159 | David Loncopan | Capacitacion etwe | SSR El Cajón de San Pedro | [SSR El Cajón de San Pedro] Recinto Pozo | C | 2025-09-30 | Lidia Cueto | Se realiza capacitacion de plataforma etwe | 5 |  |  |  |  | SO
158 | Ángel Zamora | Levantamiento | Estadio Español | [Estadio Español] Estanques B.Elev | LT | 2025-09-30 | Estadio Español | Se realiza visita para levantamiento para incorporación de nuevo caudalimetro. Revisión de espacios disponibles para montaje. Registro de medidas para canalización en caso de requerir nueva alimentación. Disponibilidad de borneras para alimentación en 220v o 24v. Disponibilidad de entrada digital para lectura por pulsos. Espacio para montar cabezal de caudalimetro disponible, se puede canalizar con silving riel para mayor comodidad y estética. | 5 |  |  |  |  | LT
156 | David Loncopan | Capacitación etwe | APR Santa Rosa De Colmo | [APR Santa Rosa De Colmo] Filtro | C | 2025-09-29 | Miguel Machuca | Se realiza capacitación en terreno. - el apr no cuenta con mouse ni teclado inalámbrico para sala de control habilitada. - el apr opera mediante sistema de control local por telemetría - sala de control ok. - se habilita usuario de operador Miguel Machuca quien es el único usuario que participa. | 5 |  |  |  |  | SO
155 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | Estanque caseta el melon | ST | 2025-09-27 | Gestión hidrica el soldado | Se realizo instalación de sonda multiparametrica provisoria para enviar la del punto a calibración. | 5 |  |  |  |  | I
155 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | 2025-09-27 | Gestión hidrica el soldado | Se recurre al punto a dar solución ya que se encontraba caído. | 5 |  |  |  |  | MP
154 | Juan José López | Integración de sonda multiparametrica HL4 | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo Dren MP Nodo Nuevo | I | 2025-09-25 | Patricio Cortez | Se realizó la integración de la sonda multiparamétrica HL4 en el recinto del Dren Muro Principal. La sonda fue conectada y se registraron datos inicialmente mediante el software Hydrolab. Posteriormente, se tomaron registros con el equipo Sutron a través del software LinkComm, y finalmente se verificaron las lecturas con el equipo UC300, el cual fue previamente actualizado. Se estableció comunicación satisfactoria con la sonda; sin embargo, al revisar los registros se detectó una anomalía en el parámetro de turbidez (medido en NTU), ya que el valor permanecía en 0. Debido a esta situación, se decidió no dejar instalada la sonda y proceder a retirarla para enviarla a calibración, con el fin de garantizar la correcta medición de dicho parámetro. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 21351H405179 |  | I
153 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | 2025-09-25 | Recursos hidricos el soldado | Se realizo canalización pendiente para sonda multiparametrica y sensor de nivel, desde tablero hasta pozo. | 3 |  |  |  |  | MP
153 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | 2025-09-25 | Recursos hidricos el soldado | Realizamos instalación de sonda multiparametrica de reemplazo mientras se lleva a calibración la que pertenece al punto. | 3 |  |  |  |  | MC
153 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | 2025-09-25 | Recursos hidricos el soldado | Realizamos instalación de sonda multiparametrica de reemplazo mientras se lleva a calibración la que pertenece al punto | 3 |  |  |  |  | MC
150 | Ángel Zamora | Precomisamiento Zona 2.2 | Codelco - Gasco RT | [Codelco - Gasco RT] Zona 2 | I | 2025-09-25 | Gasco RT | Se realizan adicionales de cableado para rescatar señales modbus desde tablero de señal de humedad a tablero we, señal se rescata desde una placa, quedaron al pendiente una vez energizado configurar la salida modbus de la placa para entregarnos el registro a leer. Se canaliza desde tablero de bacnet modbus a tablero we señal de salida de temperatura. Se instala equipo Adam, se canaliza a tablero we cable mosbus y alimentación. Se instalan borneras para conectar señales de instrumentación y luego a Adam. En tablero we, se instala switch y nanobox, se realizan cables de red para comunicarse entre sí con plc, se realiza bus de campo con resistencia final para lecturas modbus. Se finaliza zona 2.1 que estaba pendiente alimentación de instrumentación para lecturas analógicas. Se deja junto con gasca jumpers y cables de fibra optica a personal de cyd, registro de entrega fotográfico. Adicional: Queda pendiente canalización de alimentación en zona 2.1. Validación de alimentación de tablero we- control en zona 1. Instalación de antena satelital. Instalación de instrumentación PH. Precomisamiento por parte de We al 100% | 3 | Otro |  |  | Precomisamiento Zona 2.2 | I
148 | Leonardo Gonzalez |  | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-09-24 | Gestión hidrica el soldado | Por solicitud del cliente se realiza ajuste de válvula hacia piscina 3800. Dejando un flujo de 20 l/s Se realizo además configuración de equipo solar. | 3 |  |  |  |  | I
148 | Leonardo Gonzalez |  | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Piscina 3800 desde V.B | ST | 2025-09-24 | Gestión hidrica el soldado | Por solicitud del cliente se realiza levantamiento en recinto de la matriz que va piscina 3800 desde veta blanca. Para saber si es factible instalación de válvula hacia estero. | 3 |  |  |  |  | I
148 | Leonardo Gonzalez |  | Gestión hidrica el soldado Reforestacion | Reforestacion | ST | 2025-09-24 | Gestión hidrica el soldado | Por solicitud del cliente se realiza levantamiento en punto de reforestacion para ver lugar adonde instalar caudalimetro, poste y panel solar. | 3 |  |  |  |  | I
148 | Leonardo Gonzalez |  | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Cobre (ET-0F) Nodo B | ST | 2025-09-24 | Gestión hidrica el soldado | Se realizo instalación de sonda multiparametrica que pertenece al punto. Esta había sido enviada a calibración. | 3 |  |  |  |  | I
148 | Leonardo Gonzalez |  | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | ST | 2025-09-24 | Gestión hidrica el soldado | Se realizo instalación de sonda multiparametrica que pertenece al punto. Esta había sido enviada a calibración. | 3 |  |  |  |  | I
148 | Leonardo Gonzalez |  | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | 2025-09-24 | Gestión hidrica el soldado | Se realizo instalación de sonda multiparametrica que pertenece al punto. Esta había sido enviada a calibración. | 3 |  |  |  |  | I
144 | Ángel Zamora | Precom Zona 2.1 | Codelco - Gasco RT | [Codelco - Gasco RT] Zona 2 | I | 2025-09-23 | Gasco RT | Se realizan adicionales de cableado para rescatar señales modbus desde tablero de señal de humedad a tablero we, señal se rescata desde una placa, quedaron al pendiente una vez energizado configurar la salida modbus de la placa para entregarnos el registro a leer. Se canaliza desde tablero de bacnet modbus a tablero we señal de salida de temperatura. Se instala equipo Adam, se canaliza a tablero we cable mosbus y alimentación. Se instalan borneras para conectar señales de instrumentación y luego a Adam, queda pendiente alimentación de señales que se verá de pasada el dia siguiente. En tablero we, se instala switch, se realizan cables de red para comunicarse entre sí con plc, se realiza bus de campo con resistencia final para lecturas modbus. | 3 | Otro | Otro |  | Precomisamiento zona 2.1 | I
143 | David Loncopan | Revisión de conexión pozo 7 | Brisaguas - La Cruz | [Brisaguas - La Cruz] Pozo 7 | ST | 2025-09-23 | Brisaguas | Se da como diagnóstico una falla en el router RUT 955 se debe revisar si el equipo está o no en garantía y en caso que no, el cliente solicita una cotización por la reposición del equipo. Aparente falla por inestabilidad de la red eléctrica. Se debe regularizar conexionado de fusible, para evitar fallas en los dispositivos( aumentar capacidad de admisibilidad de corriente). Se debe cotizar UPS de mayor capacidad. Se debe enviar informe de falla día 14/09. Se debe reciclar el enrutador según la LEY REP, a solicitud del cliente posterior a informarle nuestra política. | 3 |  |  |  |  | MC
139 | Ángel Zamora | Precomisamiento zona 2.1 y zona 2.2 | Codelco - Gasco RT | [Codelco - Gasco RT] Zona 2 | I | 2025-09-22 | Gasco RT | Día de trabajos administrativos, se realiza el viaje de ida, retiro de materiales en starken, ida a sodimac para Compra de insumos para montaje de Adam's, Compra de insumos básicos para departamento ya que no es hotel. | 3 | Otro |  |  | Viaje de ida Retiro de materiales Compra de insumos para instalación Compra de insumos básicos para departamento | I
138 | Leonardo Gonzalez | Levantamiento | Viñas de Chicureo | [Viñas de Chicureo] Estanque | LT | 2025-09-18 | Viñas de chicureo | Se realizo visita a sala de bombas la cual se inundó debido a rebalse de estanque de acumulación. Se realiza inspección del tablero. Se ve el recinto adonde se podría instalar el tablero al exterior. (Extructura techada). Hay que de igual forma fabricar estructura entre pilares para soportar tableros. Hay que realizar canalización hasta nuevo punto adonde estarán los tableros. | 3 |  |  |  |  | LT
136 | Juan José López | Integración sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo Dren ME Nodo | I | 2025-09-17 | Patricio Cortez | Se realizó la instalación de la sonda multiparamétrica HL4 en el recinto Dren Muro Este, asegurando su correcta conexión al cable correspondiente. Para la validación de su funcionamiento, se ejecutaron pruebas de lectura mediante el software Hydrolab, que permite la medición directa de la sonda, y con el software LinkComm, que obtiene las lecturas a través del equipo Sutron. De esta manera, la instalación quedó comprobada operativamente y lista para monitoreo. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 21316H405166 | La sonda instalada no tiene sensor para tener lectura de Ph | I
133 | Camilo Sandoval | Integración de sonda, reconocimiento pozo PP31. | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo Dren ME Nodo | I | 2025-09-16 | Patricio Cortez | Se lleva a cabo la instalación, configuración e integración de la sonda multiparamétrica HL4, la cual comienza a transmitir datos a plataforma. Es necesario realizar una verificación y contraste de la información registrada. Durante estas actividades, se cuenta con la visita en terreno de Patricio Cortez. Adicionalmente, se identifica la ubicación en terreno donde se integrará en un futuro el pozo PP31. Recopilando un registro fotográfico del recinto. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | .. |  | I
132 | Tomás Bustamante | Revisión señal caudalimetro | Estadio Español | [Estadio Español] Estanques B.Elev | ST | 2025-09-16 | Fabián Pavez | Se realiza inspección de caudalimetro en el cual nos damos cuenta que no presenta señales de estar energizado. El caudalimetro cuenta con batería propia y a nuestro tablero solo llega señal de pulsos, se concluye que no alimentamos el caudalimetro (solo recibimos señal) y que se debe cambiar el instrumento por vida útil de la batería. (Información explícita en Manuel del fabricante) | 3 |  |  |  |  | DX
130 | David Loncopan | Revisión en terreno de impacto de la incidencia de nivel de estanque producto retardo de RC | Viñas de Chicureo | [Viñas de Chicureo] Estanque | ST | 2025-09-16 | Viñas de Chicureo | Se realiza una inspección general del sistema de bombeo para la presurización de agua, se recaudan comentarios del operador y administra adores y se revisa la instalación para realizar propuestas de mejoras enfocadas en la mitigación de fallas. Se realiza levantamiento del impacto enfocadas el tablero eléctrico y sus componentes de control y fuerza. No se realizan pruebas debido a que no se dan las condiciones del terreno para operar ni un componente del proceso. | 3 |  |  |  |  | MC
130 | David Loncopan | Revisión en terreno de impacto de la incidencia de nivel de estanque producto retardo de RC | Viñas de Chicureo | [Viñas de Chicureo] Pozo 1 | ST | 2025-09-16 | Viñas de Chicureo | Actualizaciones de dispositivos | 3 |  |  |  |  | DX
129 | Elías Sanchez | Registro de instrumentación AAES GH | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | LT | 2025-09-15 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza formulario solicitado en terreno con las características de los instrumentos instalados en el punto, se detallan los números de serie, variables que mide el equipo y transmisión de datos Las observaciones van detalladas en el formulario | 3 |  |  |  |  | LT
129 | Elías Sanchez | Registro de instrumentación AAES GH | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 01 (PEM-01) Nodo | LT | 2025-09-15 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza formulario solicitado en terreno con las características de los instrumentos instalados en el punto, se detallan los números de serie, variables que mide el equipo y transmisión de datos Las observaciones van detalladas en el formulario | 3 |  |  |  |  | LT
129 | Elías Sanchez | Registro de instrumentación AAES GH | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 03 (PEM-03) | LT | 2025-09-15 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza formulario solicitado en terreno con las características de los instrumentos instalados en el punto, se detallan los números de serie, variables que mide el equipo y transmisión de datos Las observaciones van detalladas en el formulario | 3 |  |  |  |  | LT
129 | Elías Sanchez | Registro de instrumentación AAES GH | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 04 (PEM-04) Nodo A11 | LT | 2025-09-15 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza formulario solicitado en terreno con las características de los instrumentos instalados en el punto, se detallan los números de serie, variables que mide el equipo y transmisión de datos Las observaciones van detalladas en el formulario | 3 |  |  |  |  | LT
129 | Elías Sanchez | Registro de instrumentación AAES GH | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | LT | 2025-09-15 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza formulario solicitado en terreno con las características de los instrumentos instalados en el punto, se detallan los números de serie, variables que mide el equipo y transmisión de datos Las observaciones van detalladas en el formulario | 3 |  |  |  |  | LT
129 | Elías Sanchez | Registro de instrumentación AAES GH | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | LT | 2025-09-15 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza formulario solicitado en terreno con las características de los instrumentos instalados en el punto, se detallan los números de serie, variables que mide el equipo y transmisión de datos Las observaciones van detalladas en el formulario También se adjuntan fotos de PEM-10 | 3 |  |  |  |  | LT
126 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | 2025-09-13 | Superintendencia de recursos hidricos | Se configura PLC para dejar leyendo sonda multiparametrica que fue reemplazada. | 3 |  |  |  |  | MC
126 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | ST | 2025-09-13 | Superintendencia de recursos hidricos | Ya que el punto solar se había caído procedemos ir al lugar con apoyo de agromonte (traslado). Realizamos reemplazo de 2 baterías de 100 A ya que las que estaban instaladas no estaban con la energía suficiente para levantar el punto. Además se configura el regulador de carga. | 3 |  |  |  |  | MC
126 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | ST | 2025-09-13 | Superintendencia de recursos hidricos | Por solicitud del cliente se realiza levantamiento del sector cachimba veta blanca. Necesitan autorización del sector y lectura de estados. | 3 |  |  |  |  | MP
125 | Juan José López | Integración sonda multiparametrica | Proyecto no especificado | Ninguna respuesta seleccionada | I | 2025-09-12 | Patricio Corte | Se realizó la instalación de la celda de flujo en el recinto P2G, incluyendo el montaje de la cámara flowcell y la instalación de un microtubo de ½”. La canalización se efectuó desde la válvula de bola hasta la entrada del flowcell, y posteriormente desde la salida del flowcell hacia el encaminado del pozo. Asimismo, se conectó la sonda multiparamétrica al conector correspondiente de su cable. Para la validación, se efectuaron pruebas de lectura de la sonda mediante el software Hydrolab, que mide directamente la sonda HL4, y a través del software LinkComm, que recibe las lecturas del equipo Sutron. Tal como se observa en las imágenes, se realizaron pruebas reales abriendo la válvula de bola, permitiendo el paso del agua a través de la sonda, verificando así su medición en los softwares mencionados y en la plataforma. De esta manera, el punto quedó correctamente instalado y en monitoreo. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 21350H405173 | Se trasladó los equipos del recinto PME-11 para dejar transmitiendo en el recinto P2G. | I
125 | Juan José López | Integración sonda multiparametrica | Proyecto no especificado | Ninguna respuesta seleccionada | I | 2025-09-12 | Patricio Corte | Se realizó la instalación de la celda de flujo en el recinto P3G, incluyendo el montaje de la cámara flowcell y la instalación de un microtubo de ½”. La canalización se efectuó desde la válvula de bola hasta la entrada del flowcell, y posteriormente desde la salida del flowcell hacia el encaminado del pozo. Asimismo, se conectó la sonda multiparamétrica al conector correspondiente de su cable. Para la validación, se efectuaron pruebas de lectura de la sonda mediante el software Hydrolab, que mide directamente la sonda HL4, y a través del software LinkComm, que recibe las lecturas del equipo Sutron. Tal como se observa en las imágenes, se realizaron pruebas reales abriendo la válvula de bola, permitiendo el paso del agua a través de la sonda, verificando así su medición en los softwares mencionados y en la plataforma. De esta manera, el punto quedó correctamente instalado y en monitoreo. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 20206H404833 | Se traslada cable de sonda multiparametrica del recinto pozo PP-29 hacia el recinto pozo P3G. | I
124 | Elías Sanchez | Reemplazo de componentes, apoyo a grupo 1 | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo Dren MO Gateway | I | 2025-09-11 | Patricio Cortes | Se realiza la instalación de 2 baterías más el controlador solar en tableros vandalizados, se prueba en terreno, los voltajes son correctos y queda energizado pero la transmisión del dato "red eléctrica" en plataforma no se observa, ya que, nos percatamos que la Teltonika presenta problemas de energizado. Observaciones: - Se necesita regularizar el cierre perimetral del punto para evitar que se vandalice nuevamente. - Se presentan signos de forzado en tablero Sutron. - Se debe reemplazar Teltonika para transmisión de datos a plataforma. | 3 | Otro | Batería Ultracell UCG100-12 (2) Controlador solar Epever MPPT (1) | ... | ... | I
124 | Elías Sanchez | Reemplazo de componentes, apoyo a grupo 1 | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | I | 2025-09-11 | Patricio Cortes | Se realiza canalización de microtubo para la llegada desde válvula hacia flowcell de sonda multiparamétrica | 3 | Otro | Microtubo | ... | ... | I
123 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | ST | 2025-09-12 | Superintendencia de recursos hidricos | Se realizo visita al punto ya que estaba caído. Después de la inspección nos damos cuenta de que un terminal de batería hacia el regulador de carga se encontraba en mal estado, se procede a reemplazar y se soluciona el problema, quedando transmitiendo los datos a la plataforma. | 3 |  |  |  |  | MC
123 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | 2025-09-12 | Superintendencia de recursos hidricos | En este punto se consigue apoyo eléctrico para poder ingresar a la sala eléctrica. Procedemos a terminar canalización al interior de la sala hasta em tablero de telemetria. Se termina de cablear hasta el tablero, se conecta el caudalimetro y sensor de nivel al tablero de monitoreo. | 3 |  |  |  |  | I
123 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | 2025-09-12 | Superintendencia de recursos hidricos | Se procede a reemplazar sonda multiparametrica del punto para llevar a calibración. Realizamos cableado nuevo para mejorar la instalación y hacer más eficiente cada vez que se reemplace. | 3 |  |  |  |  | MC
122 | Juan José López | Integración de sondas y soluciones flowcell | Proyecto no especificado | Ninguna respuesta seleccionada | I | 2025-09-11 | Patricio Cortez | Se realizó la instalación de la celda de flujo en el recinto P7, incluyendo el montaje de la cámara flowcell y la instalación de un microtubo de ½”. La canalización se efectuó desde la válvula de bola hasta la entrada del flowcell, y posteriormente desde la salida del flowcell hacia el encamisado del pozo. Asimismo, se conectó la sonda multiparamétrica al conector correspondiente de su cable. Para la validación, se efectuaron pruebas de lectura de la sonda mediante el software Hydrolab, que mide directamente la sonda HL4, y a través del software LinkComm, que recibe las lecturas del equipo Sutron. Tal como se observa en las imágenes, se realizaron pruebas reales abriendo la válvula de bola, permitiendo el paso del agua a través de la sonda, verificando así su medición en los softwares mencionados y en la plataforma. De esta manera, el punto quedó correctamente instalado y en monitoreo. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 21299H405139 |  | I
122 | Juan José López | Integración de sondas y soluciones flowcell | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo O4B | I | 2025-09-11 | Patricio Cortez | Se realizó la instalación de la celda de flujo en el recinto O4B, incluyendo el montaje de la cámara flowcell y la instalación de un microtubo de ½”. La canalización se efectuó desde la válvula de bola hasta la entrada del flowcell, y posteriormente desde la salida del flowcell hacia el encaminado del pozo. Asimismo, se conectó la sonda multiparamétrica al conector correspondiente de su cable. Para la validación, se efectuaron pruebas de lectura de la sonda mediante el software Hydrolab, que mide directamente la sonda HL4, y a través del software LinkComm, que recibe las lecturas del equipo Sutron. Tal como se observa en las imágenes, queda pendiente pruebas reales abriendo la válvula de bola, permitiendo el paso del agua a través de la sonda, verificando así su medición en los software mencionados y en la plataforma. De esta manera, queda pendiente verificar el flujo de entrada y salida | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 21299H405136 | . | I
122 | Juan José López | Integración de sondas y soluciones flowcell | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | I | 2025-09-11 | Patricio Cortez | PBM4 Se realizó la canalización del microtubo hacia el cilindro Kase, dejando lista la infraestructura hidráulica para el paso del caudal. Queda pendiente la integración del equipo Sutron con su cable de 100 metros, así como la conexión de la sonda multiparamétrica HL4. Una vez completada esta integración, se deberán configurar los parámetros correspondientes para habilitar la transmisión de datos hacia la plataforma. | 3 | Sonda multiparamétrica | Kase | … |  | I
122 | Juan José López | Integración de sondas y soluciones flowcell | Proyecto no especificado | Ninguna respuesta seleccionada | I | 2025-09-11 | Patricio Cortez | P6 Se realizó la canalización del microtubo hacia el cilindro Kase, dejando lista la infraestructura hidráulica para el paso del caudal. Queda pendiente la integración del equipo Sutron con su cable de 100 metros, así como la conexión de la sonda multiparamétrica HL4. Una vez completada esta integración, se deberán configurar los parámetros correspondientes para habilitar la transmisión de datos hacia la plataforma. | 3 | Sonda multiparamétrica | … | … |  | I
122 | Juan José López | Integración de sondas y soluciones flowcell | Proyecto no especificado | Ninguna respuesta seleccionada | I | 2025-09-11 | Patricio Cortez | P3G Se realizó la canalización del microtubo, dejando lista la infraestructura hidráulica para el paso del caudal. Queda pendiente la integración del equipo Sutron y la conexión de la sonda multiparamétrica HL4. Una vez completada esta etapa, se deberán configurar los parámetros correspondientes para habilitar la transmisión de datos hacia la plataforma. Durante el proceso se efectuaron pruebas de verificación mediante el software Hydrolab, que permite la lectura directa de la sonda HL4, y con el software LinkComm, que recibe los registros del equipo Sutron. Estas pruebas confirmaron que el cable de la sonda tiene problemas. Sin embargo, se identificó que el cable de la sonda presenta fallas, generando problemas de comunicación al intentar establecer conexión con el software. Este inconveniente deberá resolverse mediante el reemplazo del cable, previo a la validación final y la puesta en marcha del sistema. | 3 | Sonda multiparamétrica | … | … |  | I
121 | Elías Sanchez | Montaje estructura para sonda multiparamétrica | Proyecto no especificado | Ninguna respuesta seleccionada | I | 2025-09-10 | Patricio Cortes | Se realiza montaje de cilindro para almacenar la sonda multiparamétrica. Además se realiza la canalización de microtubo azul que pasa por flowcell. | 3 | Otro | Cilindro para albergar sonda multiparamétrica | ... | No se deja instalada la sonda multiparamétrica en el punto. | I
121 | Elías Sanchez | Montaje estructura para sonda multiparamétrica | Proyecto no especificado | Ninguna respuesta seleccionada | I | 2025-09-10 | Patricio Cortes | Se realiza montaje de cilindro para almacenar sonda multiparamétrica. Además se realiza la canalización de microtubo azul que pasa por flowcell. | 3 | Otro | Cilindro para albergar sonda multiparamétrica | ... | No sé deja instalada la sonda multiparamétrica en el punto | I
120 | Camilo Sandoval | Levantamiento e instalación de case | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | I | 2025-09-10 | Patricio Cortez | Se realiza instalación de case y canalización de manguera para sonda multiparamétrica en recinto PBM4. También se realiza visita en pozos PMO en modo de levantamiento en compañía de personal de CyD, para el futuro traslado de equipos de monitoreo. | 3 | Otro | … | … |  | I
119 | Diego Marchant | Conexionado de instrumentación y mantenimiento preventivo. | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | ST | 2025-09-10 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza limpieza panel fotovoltaico y tablero Nodo lora - PLC, reapriete terminales y cambio de sonda multiparametrica para llevar a calibración. Se validan datos terreno/plataforma, una vez realizado dicho cambio. Dicha limpieza y reaprite se realizó en P3A y P3B. | 3 |  |  |  |  | MC
119 | Diego Marchant | Conexionado de instrumentación y mantenimiento preventivo. | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 01 (PEM-01) Nodo | I | 2025-09-10 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Empresa SS, efectua trabajos en linea matriz de pozo instalando caudalimetro, ventosa y carrete solicitado, ademas de las modificaciones en linea. Por otra parte, realiza canalizado y conexionado transmisor de pulso caudalimetro hacia tablero nodo lora. Caudalimetro nuevo 10l/p. | 3 | Caudalímetro | MWN50-NK | 23306373 |  | I
119 | Diego Marchant | Conexionado de instrumentación y mantenimiento preventivo. | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | MP | 2025-09-10 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza limpieza panel fotovoltaico y tablero Nodo lora - PLC, reapriete terminales y cambio de sonda multiparametrica para llevar a calibración. Se validan datos terreno/plataforma, una vez realizado dicho cambio. Dicha limpieza y reaprite se realizó en P3A y P3B. | 3 | Tablero | Tablero Nodo Lora | Nodo 4 |  | MP
119 | Diego Marchant | Conexionado de instrumentación y mantenimiento preventivo. | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | MP | 2025-09-10 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza limpieza panel fotovoltaico y tablero Nodo lora - PLC, reapriete terminales y cambio de sonda multiparametrica para llevar a calibración. Se validan datos terreno/plataforma, una vez realizado dicho cambio. Dicha limpieza y reaprite se realizó en P3A y P3B. | 3 | Sonda Multiparamétrica | Aquello Tripod | P3B |  | MP
119 | Diego Marchant | Conexionado de instrumentación y mantenimiento preventivo. | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Piscina 3800 desde V.B | MP | 2025-09-10 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza limpieza panel fotovoltaico y tablero nodo lora-caudalimetro no invasivo, reapriete de terminales, verificación de datos en transmisor de caudal (no invasivo) obteniendo calidad del dato sobre 90 y porcentaje de medicion sobre 99%. Se realiza validación de datos/terreno plataforma. | 3 | Tablero | Nodo Lora | Nodo 164 |  | MP
119 | Diego Marchant | Conexionado de instrumentación y mantenimiento preventivo. | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Lora Piscina 3800 | MP | 2025-09-10 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza limpieza panel fotovoltaico y tablero nodo lora-caudalimetro no invasivo, reapriete de terminales, verificación de datos en transmisor de caudal siemens MAG-5000 tanto de caudal piscina 3800 a reelevadora y piscina 3800 a estanque convencional. Dichos datos fueron validados terreno/plataforma. Se configura regulador de carga con datos de bateria instalada. | 3 | Tablero | Dragino LT-22222 |  | Datos observados en asset gateway Planta | MP
118 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-09-10 | Superintendencia de recursos hidricos | Por solicitud de cliente se realiza revisión rebalse piscina UG-300 hacia 3800. Asegurando los 19 litros/segundo. Se revisa además el rebalse de piscina 4000. Se realizo el corte de válvula hacia túnel sur. | 3 |  |  |  |  | MP
118 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 01 (PEM-01) Nodo | ST | 2025-09-10 | Superintendencia de recursos hidricos | Se comunica con empresa SS para saber em estatus de los trabajos de instalación que fueron solicitados. | 3 |  |  |  |  | I
118 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | I | 2025-09-10 | Superintendencia de recursos hidricos | Realizamos instalación de tapón pvc para instalación de sensor. Realizamos la medición de sensor de nivel realizando marcas cada 5 mts . Se realizo instalación de sensor de nivel a 74 mts de profundidad. | 3 | Sensor de nivel | Keller | 1233551 | Queda solo pendiente conectar en tablero al interior de sala eléctrica. Necesitamos apoyo eléctrico de AA | I
117 | Elías Sanchez | Montaje de cilindro para sonda multiparamétrica. | SMA res 31 | Oficina | ST | 2025-09-10 | Patricio Cortes | Se realiza retiro de materiales de oficina - 4 cilindros acrílicos - 9 tapas de los cilindros - 2 flowcell con orificios - 2 flowcell sin orificios (analizar si pueden llegar a servir mientras se esperan los definitivos) - 1 rollo de 100mts de microtubo | 3 |  |  |  |  | MC
117 | Elías Sanchez | Montaje de cilindro para sonda multiparamétrica. | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo O4B | I | 2025-09-10 | Patricio Cortes | Se realiza montaje de cilindro acrílico y microtubo para la llegada del agua a flowcell, el cual también se instala. Queda pendiente la instalación e integración de la sonda en plataforma. | 3 | Otro | Cilindro acrílico | ... | ... | I
117 | Elías Sanchez | Montaje de cilindro para sonda multiparamétrica. | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo O4B | I | 2025-09-10 | Patricio Cortes | Se realiza montaje de cilindro acrílico y microtubo para la llegada del agua a flowcell, el cual también se instala. Queda pendiente la instalación e integración de la sonda en plataforma. | 3 | Otro | Microtubo azul | ... | ... | I
116 | Juan José López | Integración de sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM2 | I | 2025-09-09 | Patricio Cortez | Se realizó la instalación de la celda de flujo en el recinto PBM2, incluyendo el montaje de la cámara flowcell y la instalación de un microtubo de ½”. La canalización se efectuó desde la válvula de bola hasta la entrada del flowcell, y posteriormente desde la salida del flowcell hacia el encamisado del pozo. Asimismo, se conectó la sonda multiparamétrica al conector correspondiente de su cable. Para la validación, se efectuaron pruebas de lectura de la sonda mediante el software Hydrolab, que mide directamente la sonda HL4, y a través del software LinkComm, que recibe las lecturas del equipo Sutron. Tal como se observa en las imágenes, se realizaron pruebas reales abriendo la válvula de bola, permitiendo el paso del agua a través de la sonda, verificando así su medición en los softwares mencionados y en la plataforma. De esta manera, el punto quedó correctamente instalado y en monitoreo. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 21351H405178 |  | I
116 | Juan José López | Integración de sonda multiparametrica | Proyecto no especificado | Ninguna respuesta seleccionada | I | 2025-09-09 | Patricio Cortez | Se llevó a cabo la instalación de la celda de flujo en el recinto P7, la cual incluyó el montaje de la cámara flowcell y la instalación de un microtubo de ½”. La canalización se realizó desde la válvula de bola hasta la entrada del flowcell y, posteriormente, desde la salida del flowcell hacia el encaminado del pozo. Adicionalmente, fue necesario ejecutar trabajos de obra civil para garantizar una correcta instalación y asegurar la fijación de los elementos en sitio. Actualmente, la solución se encuentra pendiente de validación y puesta en marcha, lo cual permitirá verificar el funcionamiento integral del sistema antes de su operación continua. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | … |  | I
115 | Cristopher Iglesias | Visita R3050 - Los Bronces | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | ST | 2025-09-03 | Paula Riquelme | Se efectua revisión de los tableros del punto de medición y de equipo instalado en piping, se recuperan datos en plataforma y se ajustan sensores en tubería logrando una medición estable. No se logra efectuar contrastación con equipo patrón dada las condiciones de espacio, agua, goteo y humedad en cámara subterránea. Esta tarea debe ejecutarse cuando las condiciones anteriores mejoren y exista el espacio para poder contrastar sin tener que retirar el flujometro del tablero. | 3 |  |  |  |  | I
115 | Cristopher Iglesias | Visita R3050 - Los Bronces | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro A | ST | 2025-09-03 | Paula Riquelme | Se efectua revisión de los tableros del punto de medición y de equipo instalado en piping, se recuperan datos en plataforma. La contrastacion en este punto logra efectuarse ya que las condiciones lo permitieron pero la medición se hizo cuando no había impulsion de agua a la operación por lo que sólo se obtuvieron valores de 0 l/s al igual que lo medido por el flujometro de tablero. Queda pendiente poder efectuar contrataciones cuando exista flujo. | 3 |  |  |  |  | I
115 | Cristopher Iglesias | Visita R3050 - Los Bronces | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | 2025-09-03 | Paula Riquelme | Se efectua revisión de los tableros del punto de medición y de equipo instalado en piping, se recuperan datos en plataforma. La contrastacion en este punto logra efectuarse ya que las condiciones permitieron contrastar sin tener que retirar flujometro del tablero, los valores medidos en este punto se presentaron diferencias considerables por lo que se debe efecutar una mantención preventiva y efectuar nuevas mediciones. | 3 |  |  |  |  | I
114 | Cristopher Iglesias | Visita R2700 - Los Bronces | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | 2025-09-04 | Paula Riquelme | Se efectua con éxito la contrastacion del caudalimetro B con instrumento patrón, se recuperan los datos de este punto y se reflejan en plataforma. Se observan datos estables pero con una diferencia entre equipo patrón y equipo de tablero de aprox. 6 l/s hay que considerar que la medición no está realizada bajo las mismas condiciones ya que el encamizado de la tubería donde se midió con equipo patrón puede afectar la lectura. | 3 |  |  |  |  | MP
114 | Cristopher Iglesias | Visita R2700 - Los Bronces | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | 2025-09-04 | Paula Riquelme | En este recinto se encuentra la misma condición después de que el recinto perdiera la energía eléctrica, se hace el reseteo de automático bipolar para recuperar la alimentación de todos lo equipos y tableros WeTechs. Se hace revisión de dataloggers y estado de baterías e inversor de la instalación. | 3 |  |  |  |  | I
112 | Juan José López | Generar documentación para trabajos en tableros de telemetría | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PME 11 Nodo | LT | 2025-09-08 | Patricio Cortez | Informe de inspección visual recinto PME-11 Se realizó inspección visual del recinto PME-11, con el objetivo de verificar las condiciones de los equipos. Los cables se encuentran, en apariencia, en condiciones adecuadas para ser utilizados en el traslado hacia el recinto PBM4. Cabe señalar que solo fue posible inspeccionar el cable, ya que no se logró generar el Permiso de Trabajo (PT) en terreno debido a la ausencia del Administrador de Contrato, Sr. Patricio Cortez. No obstante, se procedió a escanear y enviar el documento para su firma, la cual fue realizada por el Sr. Patricio Cortez. Sin embargo, la Jefa de Tranque no autorizó dicho PT. | 3 |  |  |  |  | LT
112 | Juan José López | Generar documentación para trabajos en tableros de telemetría | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PME 10 Gateway | LT | 2025-09-08 | Patricio Cortez | Se realizó inspección visual del recinto PME-11, con el objetivo de verificar las condiciones de los equipos. Los cables se encuentran, en apariencia, en condiciones adecuadas para ser utilizados en el traslado hacia el recinto PBM4. | 3 |  |  |  |  | LT
111 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | ST | 2025-09-08 | Superintendencia de recursos hidricos | Realizamos mantenimiento preventivo. Limpieza de panel solar. Reapriete de conexión. Limpieza de tableros. Revisión en plataforma | 3 |  |  |  |  | MP
111 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 01 (PEM-01) Nodo | ST | 2025-09-08 | Superintendencia de recursos hidricos | Se coordina con SS para realizar los trabajos de montaje del caudalimetro y modificar pi ping por parte de ellos. Se explica en terreno lo que deben realizar. | 3 |  |  |  |  | I
111 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | 2025-09-08 | Superintendencia de recursos hidricos | Realizamos instalación de cableado hasta caja de derivación instalada a un costado del caudalimetro. Se realizo conexionado de cableado en cajas de derivación. Reemplazamos transmisor de pulsos del caudalimetro ya que estaba en malas condiciones. | 3 |  |  |  |  | MC
110 | Camilo Sandoval | Retiro y cambio de sondas multiparametricas | Abastible - PSR La Estrella | [Abastible - PSR La Estrella] Abastible - PSR La Estrella | ST | 2025-09-06 | Gestión Hídrica El Soldado | Se realiza retiro de sonda multiparametrica para su calibración, dejando instalada operativa y en funcionamiento una de manera provisoria. | 3 |  |  |  |  | MC
110 | Camilo Sandoval | Retiro y cambio de sondas multiparametricas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Cobre (ET-0F) Nodo B | ST | 2025-09-06 | Gestión Hídrica El Soldado | Se realiza retiro de sonda multiparametrica para su calibración, dejando instalada operativa y en funcionamiento una de manera provisoria. | 3 |  |  |  |  | MC
110 | Camilo Sandoval | Retiro y cambio de sondas multiparametricas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | 2025-09-06 | Gestión Hídrica El Soldado | Se realiza retiro de sonda multiparametrica para su calibración, dejando instalada operativa y en funcionamiento una de manera provisoria. | 3 |  |  |  |  | MC
108 | Juan José López | Instalación de resolución 31 | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM3 | I | 2025-09-05 | Patricio Cortez | Se realizó la instalación de la celda de flujo en el recinto PBM3, incluyendo el montaje de la cámara flowcell y la instalación de un microtubo de ½”. La canalización se efectuó desde la válvula de bola hasta la entrada del flowcell, y posteriormente desde la salida del flowcell hacia el encamizado del pozo. Asimismo, se conectó la sonda multiparamétrica al conector correspondiente de su cable. Para la validación, se efectuaron pruebas de lectura de la sonda mediante el software Hydrolab, que mide directamente la sonda HL4, y a través del software LinkComm, que recibe las lecturas del equipo Sutron. Tal como se observa en las imágenes, se realizaron pruebas reales abriendo la válvula de bola, permitiendo el paso del agua a través de la sonda, verificando así su medición en los softwares mencionados y en la plataforma. De esta manera, el punto quedó correctamente instalado y en monitoreo. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 25023H405974 |  | I
108 | Juan José López | Instalación de resolución 31 | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM2 | I | 2025-09-05 | Patricio Cortez | Se realizó la instalación de la celda de flujo en el recinto PBM1, incluyendo el montaje de la cámara flowcell y la instalación de un microtubo de ½”. La canalización se efectuó desde la válvula de bola hasta la entrada del flowcell y, posteriormente, desde la salida del flowcell hacia el encamizado del pozo. Como parte de la solución, se realizó el montaje completo con sus respectivos cables de extracción de agua, asegurando el paso del caudal a través del kase y del flowcell para su correcto funcionamiento. Actualmente, queda pendiente la conexión de la sonda multiparamétrica HL4, así como la configuración de sus parámetros para que las lecturas puedan ser transmitidas y visualizadas en la plataforma. Es importante destacar que el cable de la sonda presenta fallas, por lo que será necesario realizar su reemplazo para garantizar la correcta operación y transmisión de datos. Sonda multiparametrica HL4 no se deja instalada | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 21351H405178 |  | I
106 | Ángel Zamora | ProCom Zona 1 | Codelco - Gasco RT | [Codelco - Gasco RT] Zona 1 | I | 2025-09-04 | Gasco mineria RT | Se deja punto a punto finalizado en zona 1. Rotulacion de instrumentación en zona 1 ok. Canalizacion y cableado de quemador 2 ok Rotulado de señales de quemador ok. Se compromete instalación de antena satélital. | 3 | Otro |  |  | Queda pendiente red de anillo fibra óptica y validar comunicación más enlace de red en tableros. Se visitan zona 2.1 y 2.2 en las cuales falta la canalización entre tableros we y de señales de intercambiador de calor bacnet. | I
105 | Camilo Sandoval | Instalación de Tablero Lora e integración de instrumento caudalimetro | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | ST | 2025-09-05 | Gestión Hídrica El Soldado | A peticion de cliente se realiza revisión a instrumento caudalimentro el cual en plataforma no registraba mediciones, Por lo que se realizan pruebas de funcionamiento a su transmisor de pulso mediante mediciones de continuidad, lo cual se verifica que se encuentra funcional. También se realiza revisión al dispositivo UC300 en el cual también se verifica que se encuentra recibiendo pulsos. Comprobando que el caudalimetro se encuentra funcional Se debe realizar revisión de comunicación y plataforma de esta anomalía. | 3 |  |  |  |  | I
105 | Camilo Sandoval | Instalación de Tablero Lora e integración de instrumento caudalimetro | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-09-05 | Gestión Hídrica El Soldado | Se atiende a contigencia para realizar apertura de válvula permitiendo el paso flujo desde piscina UG hacia piscina 3800 | 3 |  |  |  |  | I
105 | Camilo Sandoval | Instalación de Tablero Lora e integración de instrumento caudalimetro | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | I | 2025-09-05 | Gestión Hídrica El Soldado | Se realizan actividades de instalación de un nuevo caudalimetro, en un nuevo tablero We Lora alimentado a través de una solución solar. El instrumento se configura y es leído por el dispositivo de comunicación UC300 a traves de señales de pulso. Se queda a la espera su finalización para ser agregado a plataforma el nuevo asset por parte del equipo de automatización para ser visualizado por el cliente. | 3 | Caudalímetro | Mecánico | … |  | I
104 | Juan José López | Instalación solución flowcell | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM1 | I | 2025-09-04 | Patricio Cortez | Se realizó la instalación de la celda de flujo en el recinto PBM1, incluyendo el montaje de la cámara flowcell y la instalación de un microtubo de ½”. La canalización se efectuó desde la válvula de bola hasta la entrada del flowcell, y posteriormente desde la salida del flowcell hacia el encamisado del pozo. Asimismo, se conectó la sonda multiparamétrica al conector correspondiente de su cable. Para la validación, se efectuaron pruebas de lectura de la sonda mediante el software Hydrolab, que mide directamente la sonda HL4, y a través del software LinkComm, que recibe las lecturas del equipo Sutron. Tal como se observa en las imágenes, se realizaron pruebas reales abriendo la válvula de bola, permitiendo el paso del agua a través de la sonda, verificando así su medición en los softwares mencionados y en la plataforma. De esta manera, el punto quedó correctamente instalado y en monitoreo. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 21316H405164 |  | I
103 | Rodrigo López | Negocios | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM1 | LT | 2025-09-03 | RLC | OT prueba - firma retroactiva | 2 |  |  |  |  | LT
102 | Ángel Zamora | Precomisamiento | Codelco - Gasco RT | [Codelco - Gasco RT] Zona 1 | LT | 2025-09-04 | Gasco minería RT | Se comenta a Marcelo Cortes, que Las PT100 estan llegando a un módulo en el tablero de fuerza para visualizacion del operador, si sacamos esa señal a nuestro plc necesitaríamos modulos de lectura de pt100, igual estas temperaturas no son relevantes para el control, adicional a esto no se dejó cableado para su conexión en caso de que se pudiera. Se realiza punto a punto y queda rotulado cada punto de conexión. La instalación de la antena si se va a instalar donde se dejó visto anteriormente que es a un costado de los tableros no se necesitaria trabajo en altura, igual lo validaremos mañana. Cabe mencionar que se cambió la logica de lectura de los sensores de nivel de la planta de Osmosis, realizamos un trabajo adicional de cablear los estados del tablero de esta planta, siendo que ellos se comprometieron anteriormente. Mañana vamos a canalizar el estado de 1 quemador que eso se levanto en todas las visitas y no se realizo ( ver si quedo un correo de respaldo de eso y tambien si esta indicada esa canalizacion en los planos). | 3 |  |  |  |  | LT
101 | Elías Sanchez | Instalación / soporte | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Mina UG Canaleta Mina Planta | ST | 2025-09-03 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza visita para verificar el estado del punto ya que arrojaba valores muy altos (217 l/s), presenta signos de descalibración. Se procede a subir protección termomagnética que se encontraba abajo y aplicar reset del instrumento de medición, luego de eso se actualizan valores en plataforma con valor de 80l/s. Se adjunta como varía gráfico en plataforma luego de la intervención | 3 |  |  |  |  | MC
101 | Elías Sanchez | Instalación / soporte | El Soldado Cachimba Relevadoras | [El Soldado Cachimba Relevadoras] Cachimba Relevadoras | ST | 2025-09-03 | Superintendencia de recursos hídricos | Se acude a cachimba reelevadora para agregar usuario con la patente de camión en el sistema para que pueda realizar extracción de agua. No se presentan observaciones. | 3 |  |  |  |  | I
101 | Elías Sanchez | Instalación / soporte | El Soldado Cachimba El Cobre | [El Soldado Cachimba El Cobre] El Soldado Cachimba el Cobre | ST | 2025-09-03 | Superintendencia de recursos hídricos | Se acude a cachimba el cobre para agregar usuario con la patente de camión en el sistema para que pueda realizar extracción de agua. Se agrega patente de camión aljibe en cachimba el cobre, se resetea el tablero de teltonika y PLC. Queda funcionando sin problema. | 3 |  |  |  |  | I
101 | Elías Sanchez | Instalación / soporte | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Piscina 3800 desde V.B | ST | 2025-09-03 | Superintendencia de recursos hídricos | Cierre de válvula hacia piscina 3800 para trabajos de la empresa SS por solicitud del cliente. Se toma nivel de piscina UG-300, queda con un 69% luego de apertura de compuerta hacia EEG. | 3 |  |  |  |  | I
101 | Elías Sanchez | Instalación / soporte | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-4 Nodo B20 | ST | 2025-09-03 | Superintendencia de recursos hídricos | Se acude a PM-4 para aplicar reset en el punto ya que no estaba enviando datos actualizados Queda transmitiendo a plataforma con verificación de variables congruentes. | 3 |  |  |  |  | I
101 | Elías Sanchez | Instalación / soporte | Gestión hídrica el soldado | Entrega de materiales a SS | I | 2025-09-03 | Superintendencia de recursos hídricos | Se le hace entrega de materiales a SS para montar tablero, se entrega con los soportes y también una batería de 12V 55AH para poder instalar en VB y posterior conexionado por parte de W-Techs. | 3 | Tablero | Nodo | 162 | Entrega de materiales para montaje por parte de SS en VB | I
100 | Juan José López | Revicion de cables sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM1 | LT | 2025-09-03 | Patricio Cortez | . Se verificó el estado del cable de la sonda y se realizaron pruebas mediante el computador para reconocerlo correctamente. Posteriormente, se efectuó una segunda prueba estableciendo la conexión con la sonda HL4. La prueba se llevó a cabo con sondas HL4 calibradas de los recintos PMO-05 y PMO-08. Los resultados fueron satisfactorios, ya que los datos obtenidos a través del software Hydrolab y Linkomm fueron corroborados. Queda pendiente la integración con el sistema Keis. | 3 |  |  |  |  | LT
100 | Juan José López | Revicion de cables sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM2 | LT | 2025-09-03 | Patricio Cortez | Se verificó el estado del cable de la sonda y se realizaron pruebas mediante el computador para su reconocimiento. Posteriormente, se efectuó una segunda prueba intentando establecer la conexión con la sonda multiparamétrica HL4, utilizando sondas calibradas de los recintos PMO-05 y PMO-08. Sin embargo, los resultados fueron negativos, ya que no fue posible corroborar los datos en los softwares Hydrolab y Linkomm. La causa identificada corresponde a problemas en el conector del cable, que impiden la correcta inserción de la sonda HL4. Queda pendiente la integración con el sistema Keis, una vez se reemplace o repare el conector del cable. | 3 |  |  |  |  | LT
100 | Juan José López | Revicion de cables sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM3 | LT | 2025-09-03 | Patricio Cortez | Se verificó el estado del cable de la sonda y se realizaron pruebas mediante el computador para reconocerlo correctamente. Posteriormente, se efectuó una segunda prueba estableciendo la conexión con la sonda HL4. La prueba se llevó a cabo con sondas HL4 calibradas de los recintos PMO-05 y PMO-08. Los resultados fueron satisfactorios, ya que los datos obtenidos a través del software Hydrolab y Linkomm fueron corroborados. Queda pendiente la integración con el sistema Keis. | 3 |  |  |  |  | LT
100 | Juan José López | Revicion de cables sonda multiparametrica | Proyecto no especificado | Ninguna respuesta seleccionada | LT | 2025-09-03 | Patricio Cortez | Se verificó el estado del cable de la sonda y se realizaron pruebas mediante el computador para reconocerlo correctamente. Posteriormente, se efectuó una segunda prueba estableciendo la conexión con la sonda HL4. La prueba se llevó a cabo con sondas HL4 calibradas de los recintos PMO-05 y PMO-08. Los resultados fueron satisfactorios, ya que los datos obtenidos a través del software Hydrolab y Linkomm fueron corroborados. Queda pendiente la integración con el sistema Keis. | 3 |  |  |  |  | LT
100 | Juan José López | Revicion de cables sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo O4B | LT | 2025-09-03 | Patricio Cortez | Se verificó el estado del cable de la sonda y se realizaron pruebas mediante el computador para reconocerlo correctamente. Posteriormente, se efectuó una segunda prueba estableciendo la conexión con la sonda HL4. La prueba se llevó a cabo con sondas HL4 calibradas de los recintos PMO-05 y PMO-08. Los resultados fueron satisfactorios, ya que los datos obtenidos a través del software Hydrolab y Linkomm fueron corroborados. Queda pendiente la integración con el sistema Keis. | 3 |  |  |  |  | LT
99 | Ángel Zamora | Precomisamiento Gasco RT Zona 1 | Codelco - Gasco RT | [Codelco - Gasco RT] Zona 1 | I | 2025-09-03 | Gasco minería RT | Se avanza un estado total de instalación en zona 1 del 60% validado por personal de gasco. | 3 | Otro |  |  | Se realiza precomisamiento en zona 1, se valida instalación punto a punto de sala térmica, queda pendiente instalación de ph, conductimetro, se avanza un 60% del total de zona 1, se tienen que validar instrumentación con calderas industriales. Ver figura de fibra óptica, anillo, conexión entre tableros. Zona de planta glp, se validan quemadores y conexión punto a punto, queda pendiente envío de manual de medidor de nivel de estanque que glp por parte de Marcelo C. | I
98 | Emir Navarro Crocci | Viaje a Calama | Codelco - Gasco RT | [Codelco - Gasco RT] Zona 1 | LT | 2025-09-02 | Gasco RT | Viaje ok, retiro de herramientas, gestiones ok | 3 |  |  |  |  | LT
97 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo/ cambio de sonda multiparamétrica | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-09-02 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza inspección de nivel en piscina UG-300, al momento de llegar había un 64% reflejado en el transmisor y se deja estabilizado en un 68,23% para que se cumpla el rebalse por el muro del costado de la compuerta hacia EEG. Personal de We-Techs se queda a la espera de los trabajos a realizar por solicitud de mandante para poder supervisar el correcto nivel en UG-300 y caudal hacia 3800. Se regula la compuerta hacia estero el gallo y se cierra la válvula que da paso hacia piscina 3800. Se espera el aviso para volver a abrir válvula de paso hacia piscina 3800 El caudal de la entrada a la piscina 3800 se mantiene en un rango de 19 l/s por solicitud de mandante luego de volver a abrir la válvula después de los trabajos. | 3 |  |  |  |  | MC
97 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo/ cambio de sonda multiparamétrica | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | LT | 2025-09-02 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza levantamiento para poder realizar compra de materiales y posterior canalización. Se coordina por texto apoyo electrico y se espera confirmación para día miércoles realizar conexionado | 3 |  |  |  |  | LT
97 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo/ cambio de sonda multiparamétrica | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-1 Nodo B17 | MC | 2025-09-02 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza reemplazo de la sonda multiparamétrica para instalar la calibrada por metrocal. Se visualiza el comportamiento de la nueva sonda instalada a través de los softwares Toolbox y en plataforma, siendo congruentes a lo mostrado en terreno. | 3 | Sonda Multiparamétrica | Aqualabo | S/N PNEB-7419 | Número de serie de sonda retirada: MC-14970EE Número de serie de sonda instalada: S/N PNEB-7419 | MC
96 | Camilo Sandoval | Instalación, revisión y pruebas de funcionamiento de sondas multiparamétricas | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo O4B | ST | 2025-09-02 | Patricio Cortez | Se realiza inspección visual para la recopilación de imágenes e informar a cliente que empresa externa aún no realiza la instalación de las válvulas de bola en cuello de cisne que se encuentran pendientes. | 3 |  |  |  |  | I
96 | Camilo Sandoval | Instalación, revisión y pruebas de funcionamiento de sondas multiparamétricas | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P3G | I | 2025-09-02 | Patricio Cortez | Se realiza instalación y pruebas de funcionamiento de sonda multiparametrica, en la cual se verifica que el cable de comunicación de la sonda se encuentra defectuoso imposibilitando la lectura del instrumento. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | … |  | I
96 | Camilo Sandoval | Instalación, revisión y pruebas de funcionamiento de sondas multiparamétricas | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PMO 08 Nodo Nuevo | I | 2025-09-02 | Patricio Cortez | Se realiza instalación y pruebas de funcionamiento de sonda multiparametrica, en la cual se verifica que el cable de comunicación de la sonda se encuentra defectuoso imposibilitando la lectura del instrumento. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | … |  | I
95 | Camilo Sandoval | Instalación, revisión y pruebas de funcionamiento de sondas multiparamétricas | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo O4B | ST | 2025-09-02 | Patricio Cortez | Se realiza inspección visual para la recopilación de imágenes e informar a cliente que empresa externa aún no realiza la instalación de las válvulas de bola en cuello de cisne que se encuentran pendientes. | 3 |  |  |  |  | I
95 | Camilo Sandoval | Instalación, revisión y pruebas de funcionamiento de sondas multiparamétricas | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P3G | I | 2025-09-02 | Patricio Cortez | Se realiza instalación y pruebas de funcionamiento de sonda multiparametrica, en la cual se verifica que el cable de comunicación de la sonda se encuentra defectuoso imposibilitando la lectura del instrumento. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | .. |  | I
95 | Camilo Sandoval | Instalación, revisión y pruebas de funcionamiento de sondas multiparamétricas | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PMO 08 Nodo Nuevo | I | 2025-09-02 | Patricio Cortez | Se realiza instalación y pruebas de funcionamiento de sonda multiparametrica, en la cual se verifica que el cable de comunicación de la sonda se encuentra defectuoso imposibilitando la lectura del instrumento. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | … |  | I
94 | Cristopher Iglesias | Revisión datos y estado R3050 | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | ST | 2025-09-02 | Paula Riquelme | Se revisa el tablero y equipos, se logra reestablecer su envio de datos a plataforma. Los equipos se encuentran energizados y midiendo, se observa que este caudal tiene fluctuaciones desde los 60l/s a 500l/s por lo que queda pendiente su revisión y contrastación para validar los datos. S/N:21843875 | 3 |  |  |  |  | MP
94 | Cristopher Iglesias | Revisión datos y estado R3050 | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro A | ST | 2025-09-02 | Paula Riquelme | Se revisa el tablero y equipos, se logra reestablecer su envio de datos a plataforma. No se observan detalles en este punto ya que según equipo no hay existencia de flujo hacia la operación. S/N: 21889331 | 3 |  |  |  |  | DX
94 | Cristopher Iglesias | Revisión datos y estado R3050 | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | 2025-09-02 | Paula Riquelme | Se revisa el tablero y equipos, se logra reestablecer su envio de datos a plataforma. En este punto se reinicia el UC300 obteniendo datos, se observa caudal estable y consistente. S/N:21843839 | 3 |  |  |  |  | DX
94 | Cristopher Iglesias | Revisión datos y estado R3050 | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | 2025-09-02 | Paula Riquelme | Se revisa los equipos dentro de la sala R3050 donde luego desl corte de red electrica ocurrido el 21 de agosto se perdió la telemetria de todos los datos. Al ingresar se observa que todos los tableros WeTechs se encuentran desnergizados a pesar de que automático de alimentacion general se encuentra activo. Se procede a bajar y subir el breaker, de esta forma se recupera inmediatamente la alimentacion a los tableros y la telemeteia de los datos. Por otro dato se revisó los datalogger donde se verifica el logeo de datos y se efectua cambio de unidades. | 3 |  |  |  |  | MC
93 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-09-02 | Gestión hídrica de el soldado | Se realiza revisión y corrección en niveles de piscina UG-300 y regulación en la compuerta hacia EEG. Piscina UG-300 queda con nivel del 60% para evitar rebalse y buen flujo hacia 3800 Piscina 4000 presenta un nivel de 102,57% al momento de la visita. | 3 |  |  |  |  | MP
93 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión hídrica del soldado | PEM-01 | G | 2025-09-02 | Gestión hídrica de el soldado | Se realiza entrega de caudalimetro mecánico a señor Diego Ramos de la empresa SS para su instalación y posterior configuración por parte de We-Techs | 3 |  |  |  |  | GT
93 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | LT | 2025-09-02 | Gestión hídrica de el soldado | Se realiza levantamiento técnico para traspasar información y poder determinar el caudalimetro necesario para recambio. PLL 01 NORMA DIN. Espesor flange 20 mm Distancia eje eje perforaciones 100 mm Diametro perforación 18 mm Diametro externo flange app 92 cm Observaciones: caudalimetro está trabado | 3 |  |  |  |  | LT
93 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | 2025-09-02 | Gestión hídrica de el soldado | Se realiza inspección y se determina que el caudalimetro se encuentra trabado. Se realizan pruebas con apertura de válvula para intentar que caudalimetro gire en reversa y tampoco resulta exitosa la prueba, para así poder conectar por pulsos directamente a uc300 y no pasando por PLC para poder obtener lecturas pero no iban a ser acordes a la realidad No se permite poder contrastar valores en terreno a través de uc300 o PLC ya que no se obtienen datos.8 La bomba se encontraba detenida. | 3 |  |  |  |  | I
93 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-3 Nodo B19 | I | 2025-09-02 | Gestión hídrica de el soldado | recambio de sonda multiparamétrica por la calibrada en metrocal. Se revisa programación en PLC con equipo de automatización en oficina. Se contrastan datos en software ecostruxture, ToolBox y en plataforma para asegurar que las mediciones sean correctas. | 3 | Sonda multiparamétrica | Multiparamétrica | S/N PNEB-7618 | Se retira sonda multiparamétrica instalada y se deja la calibrada | I
93 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-4 Nodo B20 | I | 2025-09-02 | Gestión hídrica de el soldado | Recambio de sonda multiparamétrica por la calibrada en metrocal. Se revisa programación en PLC con equipo de automatización en oficina. Se contrastan datos en software ecostruxture, ToolBox y en plataforma para asegurar que las mediciones sean correctas y acorde a la realidad | 3 | Sonda multiparamétrica | Multiparamétrica | MC-20008Q | Se retira sonda multiparamétrica instalada y se deja instalada la calibrada | I
92 | Juan José López | Revicion de cable de comunicación de sonda HL4 | Resolución 31 | PME-11 PME-10 PBM1 PBM2 PBM3 | LT | 2025-08-28 | Patricio Cortez | Se hace hace revisión de los puntos PME-11, PME-10, PBM1, PBM2 yPBM3, revisamos a través de el software Hydrolab si los cables de la sonda se encuentra en buen estado. Esto se está haciendo Ya que en el recinto PMO-08 tiene problemas. | 3 |  |  |  |  | LT
91 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo y soporte | AA ES Charla de seguridad | Casino | C | 2025-08-28 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza charla de seguridad por parte de AA para avanzar en aspectos de prevención en momentos de trabajo y conmemoración a situación ocurrida en El Teniente. | 3 |  |  |  |  | SO
91 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo y soporte | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | MP | 2025-08-28 | Superintendencia de recursos hídricos | Gateway AO-1 Mantención preventiva Apriete de terminales dentro de tablero Limpieza contacto baterías instaladas Limpieza de panel fotovoltáico Limpieza de tablero al interior y exterior Se ubica el panel fotovoltáico sobre estructura metalica Reemplazo de 2 baterías 12V/100AH/10Hr | 3 | Tablero | We connect Gateway con unidad de respaldo | ... | Sin observaciones | MP
91 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo y soporte | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | MP | 2025-08-28 | Superintendencia de recursos hídricos | Gateway AO-1 Mantención preventiva Apriete de terminales dentro de tablero Limpieza contacto baterías instaladas Limpieza de panel fotovoltáico Limpieza de tablero al interior y exterior Se ubica el panel fotovoltáico sobre estructura metalica Reemplazo de 2 baterías 12V/100AH/10Hr | 3 | Otro | Panel fotovoltáico | ... | Se ubica sobre una base metálica para que no quede a ras de suelo | MP
91 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo y soporte | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | MC | 2025-08-28 | Superintendencia de recursos hídricos | Gateway AO-1 Mantención preventiva Apriete de terminales dentro de tablero Limpieza contacto baterías instaladas Limpieza de panel fotovoltáico Limpieza de tablero al interior y exterior Se ubica el panel fotovoltáico sobre estructura metalica Reemplazo de 2 baterías 12V/100AH/10Hr | 3 | Otro | Banco de baterias NIMAC 6-GFM-100J 12V 100AH Batería nueva instalada Ultracell UCG100-12 (12V 100AH/10HR) | Batería nueva 1-. 190724 UUL10233 2-. 190724 UUL10234 | Se realiza reemplazo de baterías marca NIMAC por unas Ultracell de mismas cualidades para asegurar la carga en estos días nublados que se aproximan. | MC
91 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo y soporte | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI4 Nodo B2 | MC | 2025-08-28 | Superintendencia de recursos hídricos | Se reemplazan baterías retiradas desde el punto AO-1 hacia el punto PI-4 ya que las instaladas presentaban mal voltaje en comparación del que deberían tener y degradación física en la carcasa. Voltaje en baterías malas B1: 10,50V B2: 10,91V | 3 | Otro | Banco de baterías Modelo NIMAC 6-GFM-100J 12V 100AH | Instaladas 1-. MN2109014434 2-. MN2109014380 Retiradas (malas) 1-. MN2106010552 2-. MN2106011015 | Se retiran baterías en mal estado Se almacenan en bodega de cliente | MC
90 | Ángel Zamora | Instalación de franjas reflectores en cortinas | Biodiversa - Cabrero | [Biodiversa - Cabrero] Biodiversa Cabrero Linea 1 | I | 2025-08-28 | Biodiversa Cabrero | Queda operativo y se visualiza a distancia las cintas para operar cortinas hasta activación de finales de carrera | 3 | Otro |  |  | Se instalan cintas reflectores para que operadores visualicen hasta donde bajar cortinas para activación de sensor. PD: visita anterior adicional se conecta raspberrys a la alimentación, cable estaba pendiente | I
89 | Ángel Zamora | Mantenimiento | Gasco Ocean Spray | [Gasco Ocean Spray] Gasco Ocean Spray | MC | 2025-08-26 | Andres Flores | Se levanta punto de monitoreo caído, se realiza el cambio de componentes sin problemas ( teltonika - luz piloto), se revisan cables de red señal rj45, mantenimiento Preventivo a otros componentes. Validación de datos junto a operador de planta y personal de gasco Andres Flores. | 3 | Otro | Teltonika | 18217-23-08591 | Equipo con fallas debido a cortocircuito en tablero ds500 de cliente. Presión vapor caldera 1 se visualiza en plataforma pero en HMI de cliente nó. Temperatura de gases salida con datos erroneos por instrumento defectuoso. Q vapor k3. HMI del cliente y HMI de calderas tag de variable no coinciden entre ambas, en plataforma de WE se refleja el valor del cliente el cual esta escalado en kg/h, ellos lo visualizan en ds500 lb/hr Cabe mencionar que equipos de lectura de caudal son por pulsos, por lo cual ante un corte de energía en tablero de DS500 este se desfasa en relación al dato físico por lo cual operador tiene que ajustar el valor de forma manual. | MC
89 | Ángel Zamora | Mantenimiento | Gasco Ocean Spray | [Gasco Ocean Spray] Gasco Ocean Spray | MC | 2025-08-26 | Andres Flores | Se levanta punto de monitoreo caído, se realiza el cambio de componentes sin problemas ( teltonika - luz piloto), se revisan cables de red señal rj45, mantenimiento Preventivo a otros componentes. Validación de datos junto a operador de planta y personal de gasco Andres Flores. | 3 | Otro | Luz indicadora de voltaje | N/a | Luz de indicación de viltaje se encuentra quemada puede deberse al cortocircuito ocasionado en tablero ds500 | MC
88 | Leonardo Gonzalez | Instalación de sensores cortina 1 y cortina 2 | Biodiversa - Cabrero | [Biodiversa - Cabrero] Biodiversa Cabrero Linea 1 | I | 2025-08-27 | Biodiversa cabrero | Se realizo instalación de interruptor final de carrera tipo varilla para dar aviso de cortina abierta o cerrada. Se fabrica y se instala tope metalico para riel de cortina Se realiza canalización y cableado desde interruptor hasta caja de derivación. Se validan datos en plataforma para su correcto funcionamiento. | 3 | Soportes y estructuras |  | No solicitado |  | I
88 | Leonardo Gonzalez | Instalación de sensores cortina 1 y cortina 2 | Biodiversa | [Biodiversa] Biodiversa | I | 2025-08-27 | Biodiversa cabrero | Se realizo instalación de interruptor final de carrera tipo varilla para dar aviso de cortina abierta o cerrada. Se fabrica y se instala tope metalico para riel de cortina Se realiza canalización y cableado desde interruptor hasta caja de derivación. Se validan datos en plataforma para su correcto funcionamiento. | 3 | Soportes y estructuras |  | No solicitado | Biodiversa cabrera línea 2 | I
87 | David Loncopan | Capacitación plataforma ETWE | Apr la peña | Oficina | C | 2025-08-27 | APR La Peña | Se realiza capacitación exitosa del personal del apr respecto la funcionalidad de etwe | 3 |  |  |  |  | SO
86 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI5 Nodo B5 | MP | 2025-08-27 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza mantenimiento a tablero de nodo solar Desconexion de paneles con 89% luego de 20 minutos está en 70% de autonomía prueba con buenos resultados. Caudal correcto en terreno y plataforma 1,94l/s comprobado los datos coinciden. Se comprueban los pulsos por software ToolBox en PI-5, se modifican levemente 10:30am y el del punto PI-13 de igual manera ya que va relacionado al dispositivo UC300 Apriete de terminales en tablero Limpieza de panel fotovoltáico Limpieza de tablero | 3 | Tablero | We nodo lora solar | Nodo 5 | Voltaje en tablero: V panel: 35V V batería: 13,1V V fte. in: 14,70V V fte. Out: 23,12 Q: 1,94 L/s | MP
86 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI5 Nodo B5 | MP | 2025-08-27 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza mantenimiento a tablero de nodo solar Desconexion de paneles con 89% luego de 20 minutos está en 70% de autonomía prueba con buenos resultados. Caudal correcto en terreno y plataforma 1,94l/s comprobado los datos coinciden. Se comprueban los pulsos por software ToolBox en PI-5, se modifican levemente 10:30am y el del punto PI-13 de igual manera ya que va relacionado al dispositivo UC300 Apriete de terminales en tablero Limpieza de panel fotovoltáico Limpieza de tablero | 3 | Caudalímetro Mecánico | MWN40-NK | 24012203 | No se presentan observaciones | MP
86 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI5 Nodo B5 | MP | 2025-08-27 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza mantenimiento a tablero de nodo solar Desconexion de paneles con 89% luego de 20 minutos está en 70% de autonomía prueba con buenos resultados. Caudal correcto en terreno y plataforma 1,94l/s comprobado los datos coinciden. Se comprueban los pulsos por software ToolBox en PI-5, se modifican levemente 10:30am y el del punto PI-13 de igual manera ya que va relacionado al dispositivo UC300 Apriete de terminales en tablero Limpieza de panel fotovoltáico Limpieza de tablero | 3 | Otro | Panel fotovoltáico | .. | Limpieza a panel | MP
86 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI6 Nodo B6 | MP | 2025-08-27 | Superintendencia de recursos hídricos | PI-6 desconexión de paneles, se comprueba autonomía. Presenta buenos resultados descarga de 88% a 74% en 20 minutos Caudal en terreno 0,6 en plataforma y comprobado en terreno. Pulsos por software ToolBox PI-6 y PI-16 modificados levemente para dejarlos acorde a la realidad aprox 11:40 hrs Reapriete de terminales. Limpieza de panel fotovoltáico. Limpieza de tablero. | 3 | Tablero | We nodo lora solar | Nodo 6 | Voltaje en tablero: V panel: 33,8V V batería: 13,29V V fte. in: 13,30V V fte. Out: 23,43 Q: 0,6 L/s | MP
86 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI6 Nodo B6 | MP | 2025-08-27 | Superintendencia de recursos hídricos | PI-6 desconexión de paneles, se comprueba autonomía. Presenta buenos resultados descarga de 88% a 74% en 20 minutos Caudal en terreno 0,6 en plataforma y comprobado en terreno. Pulsos por software ToolBox PI-6 y PI-16 modificados levemente para dejarlos acorde a la realidad aprox 11:40 hrs Reapriete de terminales. Limpieza de panel fotovoltáico. Limpieza de tablero. | 3 | Caudalímetro Mecánico | MWN40-NK | 24012206 | No se presentan observaciones | MP
86 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI6 Nodo B6 | MP | 2025-08-27 | Superintendencia de recursos hídricos | PI-6 desconexión de paneles, se comprueba autonomía. Presenta buenos resultados descarga de 88% a 74% en 20 minutos Caudal en terreno 0,6 en plataforma y comprobado en terreno. Pulsos por software ToolBox PI-6 y PI-16 modificados levemente para dejarlos acorde a la realidad aprox 11:40 hrs Reapriete de terminales. Limpieza de panel fotovoltáico. Limpieza de tablero. | 3 | Otro | Panel fotovoltáico | ... | Se realiza limpieza a panel fotovoltáico | MP
84 | Juan José López | Instalación de sonda multiparametrica | Resolución 31 | PMO-05 | I | 2025-08-27 | Patricio Cortez | Queda pendiente hacer cambio de la sonda para comprobar y validar los datos | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 21299H405137 | El cable de la sonda multiparametrica se encuentra con problemas ya que la sonda multiparametrica HL4 fue probada y corroborada antes de llevarla a terreno. | I
84 | Juan José López | Instalación de sonda multiparametrica | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PME 11 Nodo | I | 2025-08-27 | Patricio Cortez | Se instala sonda multiparametrica HL4 en recinto PME-11 pendiente de configuración las variables que se deben leer. En el equipo UC300 se encuentra configurado, solo está pendiente en equipo Sutron. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 21299H405138 | Queda pendiente poder identificar las variables que se tomarán de lectura, el punto en un punto que no llega internet. Se debe volver a corroborar las variables para su transmisión | I
83 | Diego Marchant |  | Gestión hídrica El Soldado | Bodega S. Recursos Hídricos | ST | 2025-08-27 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Por fallido intento de trasladar bodega por parte de SS por exceso de peso. Tras dicha situación, SS solicita quitar peso en bodega para que pueda ser trasladado, el cual se re-ubican baterías de gel en oficina ubicada en ex planta sulfuros. Además, se moviliza a Administrador de contrato We-Techs por operación. | 3 |  |  |  |  | SO
83 | Diego Marchant |  | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI3 Nodo B3 | MP | 2025-08-27 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza mantenimiento en Tablero nodo solar, limpieza de panel fotovoltaico, ajuste de volumen en UC-300 por desfase. Se percata que transmisor de pulso se quedaba pegado, el cual se cambia enseguida. Se toma medición manual de caudal con cronómetro en pozo y se obtiene 0,77l/s. | 3 | Tablero | We Nodo lora-solar | Nodo 3 | Voltaje en tablero: Vpanel: 34VDC Vbateria: 14,1VDC Vf.in: 14,17VDC Vf.out: 24,17VDC | MP
83 | Diego Marchant |  | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI3 Nodo B3 | MP | 2025-08-27 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza mantenimiento en Tablero nodo solar, limpieza de panel fotovoltaico, ajuste de volumen en UC-300 por desfase. Se percata que transmisor de pulso se quedaba pegado, el cual se cambia enseguida. Se toma medición manual de caudal con cronómetro en pozo y se obtiene 0,77l/s. | 3 | Caudalímetro Mecánico | DN40 | 22328070 | Se cambia transmisor de pulso. | MP
83 | Diego Marchant |  | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI4 Nodo B2 | MP | 2025-08-27 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza mantenimiento en Tablero nodo solar, limpieza de panel fotovoltaico, ajuste de volumen en UC-300 por desfase en PI-4 y PI-12. Se toma medición manual de caudal con cronómetro en pozo, se obtiene 1,16l/s en PI-4 y 0,83l/s en PI-12. | 3 | Tablero | WE Nodo Lora-Solar | Nodo 2 | Voltaje en tablero: Vpanel: 31,5VDC Vbateria: 13,1VDC Vf.in: 13,12VDC Vf.out: 23,52VDC | MP
83 | Diego Marchant |  | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI4 Nodo B2 | MP | 2025-08-27 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza mantenimiento en Tablero nodo solar, limpieza de panel fotovoltaico, ajuste de volumen en UC-300 por desfase en PI-4 y PI-12. Se toma medición manual de caudal con cronómetro en pozo, se obtiene 1,16l/s en PI-4 y 0,83l/s en PI-12. | 3 | Caudalímetro Mecánico | DN 40 | 22328072 |  | MP
82 | Emir Navarro Crocci | Instalación y Configuración PMO-05 | Las Tórtolas - SMA Res 31 | Pozo Monitoreo PMO-05 | I | 2025-08-26 | Patricio Cortes | Se visita recinto pozo de monitoreo PMO-05 para instalar sonda OTT 21299H405137 calibrada. Al momento de configurar equipo, no se logró establecer comunicación para realizar los ajustes necesarios para la correcta implementación. Se visitará nuevamente el recinto para continuar con los trabajos de configuración. | 3 | Sonda multiparamétrica | OTT | 21299H405137 | Queda pendiente pruebas de comunicación | I
81 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Nodo Piscina 4000 | ST | 2025-08-25 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza visita para revisión del nivel, todo en orden nivel de piscina a 102,60% | 3 |  |  |  |  | MP
81 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-08-25 | Superintendencia de recursos hídricos | Piscina UG-300 se regula la compuerta hacia el estero el gallo para mantener nivel de piscina, ya que, estaba con el nivel de agua alto se dejó en un 68% y bajando de a poco | 3 |  |  |  |  | MP
81 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI19 | MC | 2025-08-25 | Superintendencia de recursos hídricos | Se destraba válvula Vortex y se restringe la válvula de paso para corregir la situación | 3 | Otro | Válvula vortex | ... | Válvula Vortex trabada | MC
81 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI18 | MC | 2025-08-25 | Superintendencia de recursos hídricos | Se destraba válvula Vortex y se restringe la válvula de paso para corregir la situación | 3 | Otro | Válvula Vortex | ... | Válvula trabada | MC
81 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI1 Nodo B22 | MP | 2025-08-25 | Superintendencia de recursos hídricos | PI-1 Se realiza limpieza de panel fotovoltáico, reapriete de terminales, medición de batería conectada 13,8V y desconectada (autonomía) se mantiene en 77% en 20 minutos, se comprueba que el caudal está correcto en terreno, en plataforma y en software ToolBox. | 3 | Caudalímetro Mecánico | ... | ... |  | MP
81 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI1 Nodo B22 | MP | 2025-08-25 | Superintendencia de recursos hídricos | PI-1 Se realiza limpieza de panel fotovoltáico, reapriete de terminales, medición de batería conectada 13,8V y desconectada (autonomía) se mantiene en 77% en 20 minutos, se comprueba que el caudal está correcto en terreno, en plataforma y en software ToolBox. | 3 | Tablero | ... | ... | Batería presenta oxido en sus tornillos | MP
81 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI2 Nodo B21 | MP | 2025-08-25 | Superintendencia de recursos hídricos | PI-2 Se realiza limpieza de panel fotovoltáico, reapriete de terminales, medición de bateria conectada 13,39V 82% al comienzo de la desconexión y con su autonomía se mantiene en 61% en 20 minutos, se comprueba el caudal Q y esta correcto en plataforma, en terreno y en el software ToolBox | 3 | Caudalímetro Mecánico | ... | ... |  | MP
81 | Elías Sanchez | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI2 Nodo B21 | MP | 2025-08-25 | Superintendencia de recursos hídricos | PI-2 Se realiza limpieza de panel fotovoltáico, reapriete de terminales, medición de bateria conectada 13,39V 82% al comienzo de la desconexión y con su autonomía se mantiene en 61% en 20 minutos, se comprueba el caudal Q y esta correcto en plataforma, en terreno y en el software ToolBox | 3 | Tablero | ... | ... |  | MP
78 | David Loncopan | Revisión pozo 24 caudalimetro | ASP Pozos | [ASP Pozos] Pozo 24 | ST | 2025-08-25 | Aguas Santiago poniente | Se revisa estado de la comunicación del pulso del caudalimetro en el pozo 24 que fue cambiado recientemente por el cliente. Se configura el equipo para que transmita el pulso por su salida digital optoacoplada a 1 pulso cada 1 m3. Se configura PLC para la transmisión del flujo instantáneo y totalizado real en plataforma, junto a la contrastación de los datos. Salida analógica se encuentra conectada con señal digital, posiblemente se ha dañado la salida analógica del caudalimetro. El equipo queda transmitiendo de forma directamente mediante la conexión de we Techs a la plataforma. Se deja sin uso transmisor inalámbrico marca SENSUS. | 3 |  |  |  |  | MC
76 | Juan José López | Conexión de sonda HL4 | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PMO 08 Nodo Nuevo | I | 2025-08-25 | Patricio Cortez | Se realiza configuración de las id de las variables que se van a leer. Esto se hace por programa hydrolab, en componente Sutron programa linkcomm y equipo Uc300 programa Toolbox. Fueron configurados y comprobados los datos obtenidos. | 3 | Sonda multiparamétrica | Sonda multiparametrica HL4 | 21350H405174 | Queda pendiente la comunicación con el Gateway del recinto Dren MO que se encuentra vandalizado | I