## Sheet1
OT | Técnico | Proyecto | Asset | Tipo de trabajo anterior | Tipo de trabajo nuevo | Causa visita | Observación | Resolución visita | Observaciones | Nivel | Equipo Identificado | Naturaleza
299 | Elías Sanchez | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | ST | CF | Revisión de guardado de datos telemetria |  | Se realiza cambio de tarjeta SD en transmisor de caudalimetro no invasivo para la verificación de guardado de datos. La instalada previamente no registró datos asique con este cambio se verificará el día jueves si realiza la función de guardado y estar configurado de manera correcta cada 1 hora. |  | Equipo/Instrumento | Caudalímetro | Preventiva/Mejora
278 | Elías Sanchez | Gestión hidrica el soldado | Descarga el gallo mina UG | ST | CF | Configuraciones |  | Se realiza configuración del transmisor teledyne isco signature. Se logra establecer comunicación entre transmisor y uc300 para obtener lecturas. En terreno el trabajo esta listo transmitiendo la información solamente falta cargarlos en plataforma. Las variables a leer son Caudal Volumen Velocidades Nivel Para ambas descargas |  | Equipo/Instrumento | Gateway/Nodo | Preventiva/Mejora
278 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI17 | ST | CF | Configuraciones |  | Se realiza configuración del transmisor teledyne isco signature. Se logra establecer comunicación entre transmisor y uc300 para obtener lecturas. En terreno el trabajo esta listo transmitiendo la información solamente falta cargarlos en plataforma. Las variables a leer son Caudal Volumen Velocidades Nivel Para ambas descargas |  | Equipo/Instrumento | Gateway/Nodo | Preventiva/Mejora
278 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | CF | Configuraciones |  | Se realiza configuración del transmisor teledyne isco signature. Se logra establecer comunicación entre transmisor y uc300 para obtener lecturas. En terreno el trabajo esta listo transmitiendo la información solamente falta cargarlos en plataforma. Las variables a leer son Caudal Volumen Velocidades Nivel Para ambas descargas |  | Equipo/Instrumento | Gateway/Nodo | Preventiva/Mejora
267 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | CF | Mantenimiento correctivo telemetria |  | Ejecución de trabajos para la recuperación de transmisión telemetria en sala 2700, los trabajos fueron los siguientes: - Instalación antena satelital starlink para poder conectar equipo router a plataforma y recuperar transmisión. Se logra el objetivo y se envian datos a plataforma correctamente. - Cambio de baterías respaldo UPS tablero satelital ya que originales se encontraban degradadas. - Lectura de estados red eléctrica general de la sala de bombas y alimentación inversor hacia tableros WeTechs. |  | Equipo/Instrumento | Tablero | Preventiva/Mejora
266 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | CF | Configuraciones |  | Se agrega el volumen acumulado total en rutina de PLC para que se pueda reflejar en plataforma. Observaciones Flange de caudalimetro aún sigue con fuga |  | Equipo/Instrumento | Tablero | Correctiva
266 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | CF | Configuraciones |  | Se agrega el volumen acumulado total en rutina de PLC para que se pueda reflejar en plataforma. Observaciones Flange de caudalimetro aún sigue con fuga |  | Equipo/Instrumento | Tablero | Correctiva
266 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | ST | CF | Configuraciones |  | Se agrega el volumen acumulado total en rutina de PLC para que se pueda reflejar en plataforma. Observaciones Flange de caudalimetro aún sigue con fuga |  | Equipo/Instrumento | Tablero | Correctiva
266 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | CF | Configuraciones |  | Se agrega el volumen acumulado total en rutina de PLC para que se pueda reflejar en plataforma. Observaciones Flange de caudalimetro aún sigue con fuga |  | Equipo/Instrumento | Caudalímetro | Correctiva
214 | David Loncopan | Lipigas PSR Danone (Chillán) | [Lipigas PSR Danone (Chillán)] PSR Danone (Chillán) | ST | CF | Revisión de comunicación MODBuS RTU planta PSR Danone entre correcto de flujos y sistema de monitoreo o PLC de planta |  | Se revisa la configuración del bus MODBUS existente en terreno entre PLC y Router teltonika RUT955, además de la revisión del BUS MODBUS interno entre PLC y corrector de flujos. Se concluye que el problema de comunicación se encuentra en placa MODBUS del itron CORUS dado que al instalar un componente nuevo, la comunicación se logra establecer sin conflicto, solo con la observación de que hay variables sin registrar, lo cual termina siendo un problema de direccionamiento de la variable en el PLC o el corrector de flujo. |  | Equipo/Instrumento | Caudalímetro | Correctiva
199 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | CF | Cambio de sondas multiparametricas y revisión de programa PLC. |  | Se realiza nuevamente visita a recinto ya que datos de sonda multiparametrica se encuentran pegados, en el cual, equipo de A&Q realiza ajusten en programa de PLC, forzando actualización de datos en rutina de programación, diera el caso de que se volviera a pegar en un futuro. A la hora de realizado dicho orden de trabajo, no se ha vuelto a pegar dichos datos. Se monitoreara dicho recinto en los próximos días, revisando el funcionamiento de este. |  | Equipo/Instrumento | Sonda | Preventiva/Mejora
187 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | CF | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos |  | A solicitud de cliente, se realiza ajuste en pozos de inyección logrando aumentar flujo en PI-17-18. Además, se limpian tableros de estación fotovoltaico y paneles. Finalmente, se revisa configuración de inversor. |  | Equipo/Instrumento | Caudalímetro | Preventiva/Mejora
166 | Cristopher Iglesias | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P3GB | ST | CF | Configuración telemetria y levantamiento |  | Se efectua el cambio de pila PLC de P3GB y levantamiento de datos tecnicos de terreno en pozos PBE 1 y 2. |  | Equipo/Instrumento | Tablero | Preventiva/Mejora
148 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | CF |  |  | Por solicitud del cliente se realiza ajuste de válvula hacia piscina 3800. Dejando un flujo de 20 l/s Se realizo además configuración de equipo solar. |  | Equipo/Instrumento | Caudalímetro | Preventiva/Mejora
115 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | ST | CF | Visita R3050 - Los Bronces |  |  |  | Equipo/Instrumento | Tablero | Correctiva
115 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro A | ST | CF | Visita R3050 - Los Bronces |  |  |  | Equipo/Instrumento | Tablero | Correctiva
115 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | CF | Visita R3050 - Los Bronces |  |  |  | Equipo/Instrumento | Tablero | Correctiva
114 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | CF | Visita R2700 - Los Bronces |  |  |  | Equipo/Instrumento | Tablero | Correctiva
114 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | CF | Visita R2700 - Los Bronces |  |  |  | Equipo/Instrumento | Tablero | Correctiva
300 | Elías Sanchez | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | CF | Verificación de lecturas en transmisores de caudalimetros no invasivos. |  |  |  | Equipo/Instrumento | Caudalímetro | Preventiva/Mejora
300 | Elías Sanchez | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | CF | Verificación de lecturas en transmisores de caudalimetros no invasivos. |  |  |  | Equipo/Instrumento | Caudalímetro | Preventiva/Mejora