## reclasifiación ST
OT |  | Fecha | Técnico | Cliente | Proyecto | Asset | Tipo de trabajo anterior | Tipo de trabajo nuevo | Causa visita | Resolución
126 | 126[Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | 2025-09-13 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | ST | SO | Mantenimiento preventivo
126 | 126[Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | 2025-09-13 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | ST | MP | Mantenimiento preventivo
276 | 276[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | 2025-11-18 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | ST | MP | Mantenimiento preventivo
276 | 276[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | 2025-11-18 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | ST | MP | Mantenimiento preventivo
338 | 338[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | 2025-12-16 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | ST | MP | Mantenimiento
338 | 338[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | 2025-12-16 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | ST | MP | Mantenimiento
339 | 339[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 06 (PLL-06) Nodo 154 | 2025-12-17 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 06 (PLL-06) Nodo 154 | ST | MP | Mantenimiento
339 | 339[Gestión Hídrica El Soldado] Aguas de Inyección (AO-2) Nodo A15 | 2025-12-17 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Aguas de Inyección (AO-2) Nodo A15 | ST | MP | Mantenimiento
339 | 339[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 06 (PLL-06) Nodo 154 | 2025-12-17 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 06 (PLL-06) Nodo 154 | ST | MP | Mantenimiento
339 | 339[Gestión Hídrica El Soldado] Aguas de Inyección (AO-2) Nodo A15 | 2025-12-17 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Aguas de Inyección (AO-2) Nodo A15 | ST | MP | Mantenimiento
78 | 78[ASP Pozos] Pozo 24 | 2025-08-25 | David Loncopan | ASP | ASP Pozos | [ASP Pozos] Pozo 24 | ST | MC | Revisión pozo 24 caudalimetro | Se revisa estado de la comunicación del pulso del caudalimetro en el pozo 24 que fue cambiado recientemente por el cliente. Se configura el equipo para que transmita el pulso por su salida digital optoacoplada a 1 pulso cada 1 m3. Se configura PLC para la transmisión del flujo instantáneo y totalizado real en plataforma, junto a la contrastación de los datos. Salida analógica se encuentra conectada con señal digital, posiblemente se ha dañado la salida analógica del caudalimetro. El equipo queda transmitiendo de forma directamente mediante la conexión de we Techs a la plataforma. Se deja sin uso transmisor inalámbrico marca SENSUS.
81 | 81[Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Nodo Piscina 4000 | 2025-08-25 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Nodo Piscina 4000 | ST | MP | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección | Se realiza visita para revisión del nivel, todo en orden nivel de piscina a 102,60%
81 | 81[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-08-25 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección | Piscina UG-300 se regula la compuerta hacia el estero el gallo para mantener nivel de piscina, ya que, estaba con el nivel de agua alto se dejó en un 68% y bajando de a poco
83 | 83Bodega S. Recursos Hídricos | 2025-08-27 | Diego Marchant | AAES | Gestión hídrica El Soldado | Bodega S. Recursos Hídricos | ST | C |  | Por fallido intento de trasladar bodega por parte de SS por exceso de peso. Tras dicha situación, SS solicita quitar peso en bodega para que pueda ser trasladado, el cual se re-ubican baterías de gel en oficina ubicada en ex planta sulfuros. Además, se moviliza a Administrador de contrato We-Techs por operación.
93 | 93[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-09-02 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realiza revisión y corrección en niveles de piscina UG-300 y regulación en la compuerta hacia EEG. Piscina UG-300 queda con nivel del 60% para evitar rebalse y buen flujo hacia 3800 Piscina 4000 presenta un nivel de 102,57% al momento de la visita.
93 | 93[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | 2025-09-02 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realiza inspección y se determina que el caudalimetro se encuentra trabado. Se realizan pruebas con apertura de válvula para intentar que caudalimetro gire en reversa y tampoco resulta exitosa la prueba, para así poder conectar por pulsos directamente a uc300 y no pasando por PLC para poder obtener lecturas pero no iban a ser acordes a la realidad No se permite poder contrastar valores en terreno a través de uc300 o PLC ya que no se obtienen datos.8 La bomba se encontraba detenida.
94 | 94[Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | 2025-09-02 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | ST | MC | Revisión datos y estado R3050 | Se revisa el tablero y equipos, se logra reestablecer su envio de datos a plataforma. Los equipos se encuentran energizados y midiendo, se observa que este caudal tiene fluctuaciones desde los 60l/s a 500l/s por lo que queda pendiente su revisión y contrastación para validar los datos. S/N:21843875
94 | 94[Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro A | 2025-09-02 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro A | ST | MC | Revisión datos y estado R3050 | Se revisa el tablero y equipos, se logra reestablecer su envio de datos a plataforma. No se observan detalles en este punto ya que según equipo no hay existencia de flujo hacia la operación. S/N: 21889331
94 | 94[Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | 2025-09-02 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | MC | Revisión datos y estado R3050 | Se revisa el tablero y equipos, se logra reestablecer su envio de datos a plataforma. En este punto se reinicia el UC300 obteniendo datos, se observa caudal estable y consistente. S/N:21843839
94 | 94[Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | 2025-09-02 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | MC | Revisión datos y estado R3050 | Se revisa los equipos dentro de la sala R3050 donde luego desl corte de red electrica ocurrido el 21 de agosto se perdió la telemetria de todos los datos. Al ingresar se observa que todos los tableros WeTechs se encuentran desnergizados a pesar de que automático de alimentacion general se encuentra activo. Se procede a bajar y subir el breaker, de esta forma se recupera inmediatamente la alimentacion a los tableros y la telemeteia de los datos. Por otro dato se revisó los datalogger donde se verifica el logeo de datos y se efectua cambio de unidades.
95 | 95[Global Tórtolas] Pozo O4B | 2025-09-02 | Camilo Sandoval | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo O4B | ST | LT | Instalación, revisión y pruebas de funcionamiento de sondas multiparamétricas | Se realiza inspección visual para la recopilación de imágenes e informar a cliente que empresa externa aún no realiza la instalación de las válvulas de bola en cuello de cisne que se encuentran pendientes.
96 | 96[Global Tórtolas] Pozo O4B | 2025-09-02 | Camilo Sandoval | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo O4B | ST | LT | Instalación, revisión y pruebas de funcionamiento de sondas multiparamétricas | Se realiza inspección visual para la recopilación de imágenes e informar a cliente que empresa externa aún no realiza la instalación de las válvulas de bola en cuello de cisne que se encuentran pendientes.
97 | 97[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-09-02 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo/ cambio de sonda multiparamétrica | Se realiza inspección de nivel en piscina UG-300, al momento de llegar había un 64% reflejado en el transmisor y se deja estabilizado en un 68,23% para que se cumpla el rebalse por el muro del costado de la compuerta hacia EEG. Personal de We-Techs se queda a la espera de los trabajos a realizar por solicitud de mandante para poder supervisar el correcto nivel en UG-300 y caudal hacia 3800. Se regula la compuerta hacia estero el gallo y se cierra la válvula que da paso hacia piscina 3800. Se espera el aviso para volver a abrir válvula de paso hacia piscina 3800 El caudal de la entrada a la piscina 3800 se mantiene en un rango de 19 l/s por solicitud de mandante luego de volver a abrir la válvula después de los trabajos.
101 | 101[Gestión Hídrica El Soldado] Mina UG Canaleta Mina Planta | 2025-09-03 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Mina UG Canaleta Mina Planta | ST | CF | Instalación / soporte | Se realiza visita para verificar el estado del punto ya que arrojaba valores muy altos (217 l/s), presenta signos de descalibración. Se procede a subir protección termomagnética que se encontraba abajo y aplicar reset del instrumento de medición, luego de eso se actualizan valores en plataforma con valor de 80l/s. Se adjunta como varía gráfico en plataforma luego de la intervención
101 | 101[El Soldado Cachimba Relevadoras] Cachimba Relevadoras | 2025-09-03 | Elías Sanchez | AAES | El Soldado Cachimba Relevadoras | [El Soldado Cachimba Relevadoras] Cachimba Relevadoras | ST | C | Instalación / soporte | Se acude a cachimba reelevadora para agregar usuario con la patente de camión en el sistema para que pueda realizar extracción de agua. No se presentan observaciones.
101 | 101[El Soldado Cachimba El Cobre] El Soldado Cachimba el Cobre | 2025-09-03 | Elías Sanchez | AAES | El Soldado Cachimba El Cobre | [El Soldado Cachimba El Cobre] El Soldado Cachimba el Cobre | ST | C | Instalación / soporte | Se acude a cachimba el cobre para agregar usuario con la patente de camión en el sistema para que pueda realizar extracción de agua. Se agrega patente de camión aljibe en cachimba el cobre, se resetea el tablero de teltonika y PLC. Queda funcionando sin problema.
101 | 101[Gestión Hídrica El Soldado] Piscina 3800 desde V.B | 2025-09-03 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Piscina 3800 desde V.B | ST | SO | Instalación / soporte | Cierre de válvula hacia piscina 3800 para trabajos de la empresa SS por solicitud del cliente. Se toma nivel de piscina UG-300, queda con un 69% luego de apertura de compuerta hacia EEG.
101 | 101[Gestión Hídrica El Soldado] PM-4 Nodo B20 | 2025-09-03 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-4 Nodo B20 | ST | CF | Instalación / soporte | Se acude a PM-4 para aplicar reset en el punto ya que no estaba enviando datos actualizados Queda transmitiendo a plataforma con verificación de variables congruentes.
115 | 115[Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | 2025-09-03 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | ST | CF | Visita R3050 - Los Bronces | Se efectua revisión de los tableros del punto de medición y de equipo instalado en piping, se recuperan datos en plataforma y se ajustan sensores en tubería logrando una medición estable. No se logra efectuar contrastación con equipo patrón dada las condiciones de espacio, agua, goteo y humedad en cámara subterránea. Esta tarea debe ejecutarse cuando las condiciones anteriores mejoren y exista el espacio para poder contrastar sin tener que retirar el flujometro del tablero.
115 | 115[Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro A | 2025-09-03 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro A | ST | CF | Visita R3050 - Los Bronces | Se efectua revisión de los tableros del punto de medición y de equipo instalado en piping, se recuperan datos en plataforma. La contrastacion en este punto logra efectuarse ya que las condiciones lo permitieron pero la medición se hizo cuando no había impulsion de agua a la operación por lo que sólo se obtuvieron valores de 0 l/s al igual que lo medido por el flujometro de tablero. Queda pendiente poder efectuar contrataciones cuando exista flujo.
115 | 115[Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | 2025-09-03 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | CF | Visita R3050 - Los Bronces | Se efectua revisión de los tableros del punto de medición y de equipo instalado en piping, se recuperan datos en plataforma. La contrastacion en este punto logra efectuarse ya que las condiciones permitieron contrastar sin tener que retirar flujometro del tablero, los valores medidos en este punto se presentaron diferencias considerables por lo que se debe efecutar una mantención preventiva y efectuar nuevas mediciones.
114 | 114[Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | 2025-09-04 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | CF | Visita R2700 - Los Bronces | Se efectua con éxito la contrastacion del caudalimetro B con instrumento patrón, se recuperan los datos de este punto y se reflejan en plataforma. Se observan datos estables pero con una diferencia entre equipo patrón y equipo de tablero de aprox. 6 l/s hay que considerar que la medición no está realizada bajo las mismas condiciones ya que el encamizado de la tubería donde se midió con equipo patrón puede afectar la lectura.
114 | 114[Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | 2025-09-04 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | CF | Visita R2700 - Los Bronces | En este recinto se encuentra la misma condición después de que el recinto perdiera la energía eléctrica, se hace el reseteo de automático bipolar para recuperar la alimentación de todos lo equipos y tableros WeTechs. Se hace revisión de dataloggers y estado de baterías e inversor de la instalación.
105 | 105[Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | 2025-09-05 | Camilo Sandoval | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | ST | I | Instalación de Tablero Lora e integración de instrumento caudalimetro | Se realizan actividades de instalación de un nuevo caudalimetro, en un nuevo tablero We Lora alimentado a través de una solución solar. El instrumento se configura y es leído por el dispositivo de comunicación UC300 a traves de señales de pulso. Se queda a la espera su finalización para ser agregado a plataforma el nuevo asset por parte del equipo de automatización para ser visualizado por el cliente.
105 | 105[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-09-05 | Camilo Sandoval | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | SO | Instalación de Tablero Lora e integración de instrumento caudalimetro | Se atiende a contigencia para realizar apertura de válvula permitiendo el paso flujo desde piscina UG hacia piscina 3800
110 | 110[Abastible - PSR La Estrella] Abastible - PSR La Estrella | 2025-09-06 | Camilo Sandoval | Abastible | Abastible - PSR La Estrella | [Abastible - PSR La Estrella] Abastible - PSR La Estrella | ST | MC | Retiro y cambio de sondas multiparametricas | Se realiza retiro de sonda multiparametrica para su calibración, dejando instalada operativa y en funcionamiento una de manera provisoria.
110 | 110[Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Cobre (ET-0F) Nodo B | 2025-09-06 | Camilo Sandoval | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Cobre (ET-0F) Nodo B | ST | MC | Retiro y cambio de sondas multiparametricas | Se realiza retiro de sonda multiparametrica para su calibración, dejando instalada operativa y en funcionamiento una de manera provisoria.
110 | 110[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | 2025-09-06 | Camilo Sandoval | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | MC | Retiro y cambio de sondas multiparametricas | Se realiza retiro de sonda multiparametrica para su calibración, dejando instalada operativa y en funcionamiento una de manera provisoria.
111 | 111[Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | 2025-09-08 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Realizamos mantenimiento preventivo. Limpieza de panel solar. Reapriete de conexión. Limpieza de tableros. Revisión en plataforma
111 | 111[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 01 (PEM-01) Nodo | 2025-09-08 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 01 (PEM-01) Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se coordina con SS para realizar los trabajos de montaje del caudalimetro y modificar pi ping por parte de ellos. Se explica en terreno lo que deben realizar.
111 | 111[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | 2025-09-08 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Realizamos instalación de cableado hasta caja de derivación instalada a un costado del caudalimetro. Se realizo conexionado de cableado en cajas de derivación. Reemplazamos transmisor de pulsos del caudalimetro ya que estaba en malas condiciones.
117 | 117Oficina | 2025-09-10 | Elías Sanchez | AALT | SMA res 31 | Oficina | ST | C | Montaje de cilindro para sonda multiparamétrica. | Se realiza retiro de materiales de oficina - 4 cilindros acrílicos - 9 tapas de los cilindros - 2 flowcell con orificios - 2 flowcell sin orificios (analizar si pueden llegar a servir mientras se esperan los definitivos) - 1 rollo de 100mts de microtubo
118 | 118[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-09-10 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Por solicitud de cliente se realiza revisión rebalse piscina UG-300 hacia 3800. Asegurando los 19 litros/segundo. Se revisa además el rebalse de piscina 4000. Se realizo el corte de válvula hacia túnel sur.
118 | 118[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 01 (PEM-01) Nodo | 2025-09-10 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 01 (PEM-01) Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se comunica con empresa SS para saber em estatus de los trabajos de instalación que fueron solicitados.
119 | 119[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | 2025-09-10 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | ST | SO | Conexionado de instrumentación y mantenimiento preventivo. | Se realiza limpieza panel fotovoltaico y tablero Nodo lora - PLC, reapriete terminales y cambio de sonda multiparametrica para llevar a calibración. Se validan datos terreno/plataforma, una vez realizado dicho cambio. Dicha limpieza y reaprite se realizó en P3A y P3B.
123 | 123[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | 2025-09-12 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo visita al punto ya que estaba caído. Después de la inspección nos damos cuenta de que un terminal de batería hacia el regulador de carga se encontraba en mal estado, se procede a reemplazar y se soluciona el problema, quedando transmitiendo los datos a la plataforma.
123 | 123[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | 2025-09-12 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | SO | Mantenimiento preventivo | En este punto se consigue apoyo eléctrico para poder ingresar a la sala eléctrica. Procedemos a terminar canalización al interior de la sala hasta em tablero de telemetria. Se termina de cablear hasta el tablero, se conecta el caudalimetro y sensor de nivel al tablero de monitoreo.
123 | 123[Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | 2025-09-12 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se procede a reemplazar sonda multiparametrica del punto para llevar a calibración. Realizamos cableado nuevo para mejorar la instalación y hacer más eficiente cada vez que se reemplace.
126 | 126[Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | 2025-09-13 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se configura PLC para dejar leyendo sonda multiparametrica que fue reemplazada.
130 | 130[Viñas de Chicureo] Estanque | 2025-09-16 | David Loncopan | Viñas de Chicureo | Viñas de Chicureo | [Viñas de Chicureo] Estanque | ST | MC | Revisión en terreno de impacto de la incidencia de nivel de estanque producto retardo de RC | Se realiza una inspección general del sistema de bombeo para la presurización de agua, se recaudan comentarios del operador y administra adores y se revisa la instalación para realizar propuestas de mejoras enfocadas en la mitigación de fallas. Se realiza levantamiento del impacto enfocadas el tablero eléctrico y sus componentes de control y fuerza. No se realizan pruebas debido a que no se dan las condiciones del terreno para operar ni un componente del proceso.
130 | 130[Viñas de Chicureo] Pozo 1 | 2025-09-16 | David Loncopan | Viñas de Chicureo | Viñas de Chicureo | [Viñas de Chicureo] Pozo 1 | ST | MC | Revisión en terreno de impacto de la incidencia de nivel de estanque producto retardo de RC | Actualizaciones de dispositivos
132 | 132[Estadio Español] Estanques B.Elev | 2025-09-16 | Tomás Bustamante | Estadio español | Estadio Español | [Estadio Español] Estanques B.Elev | ST | MC | Revisión señal caudalimetro | Se realiza inspección de caudalimetro en el cual nos damos cuenta que no presenta señales de estar energizado. El caudalimetro cuenta con batería propia y a nuestro tablero solo llega señal de pulsos, se concluye que no alimentamos el caudalimetro (solo recibimos señal) y que se debe cambiar el instrumento por vida útil de la batería. (Información explícita en Manuel del fabricante)
143 | 143[Brisaguas - La Cruz] Pozo 7 | 2025-09-23 | David Loncopan | Brisaguas | Brisaguas - La Cruz | [Brisaguas - La Cruz] Pozo 7 | ST | MC | Revisión de conexión pozo 7 | Se da como diagnóstico una falla en el router RUT 955 se debe revisar si el equipo está o no en garantía y en caso que no, el cliente solicita una cotización por la reposición del equipo. Aparente falla por inestabilidad de la red eléctrica. Se debe regularizar conexionado de fusible, para evitar fallas en los dispositivos( aumentar capacidad de admisibilidad de corriente). Se debe cotizar UPS de mayor capacidad. Se debe enviar informe de falla día 14/09. Se debe reciclar el enrutador según la LEY REP, a solicitud del cliente posterior a informarle nuestra política.
148 | 148[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-09-24 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | SO |  | Por solicitud del cliente se realiza ajuste de válvula hacia piscina 3800. Dejando un flujo de 20 l/s Se realizo además configuración de equipo solar.
148 | 148[Gestión Hídrica El Soldado] Piscina 3800 desde V.B | 2025-09-24 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Piscina 3800 desde V.B | ST | LT |  | Por solicitud del cliente se realiza levantamiento en recinto de la matriz que va piscina 3800 desde veta blanca. Para saber si es factible instalación de válvula hacia estero.
148 | 148Reforestacion | 2025-09-24 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión hidrica el soldado Reforestacion | Reforestacion | ST | LT |  | Por solicitud del cliente se realiza levantamiento en punto de reforestacion para ver lugar adonde instalar caudalimetro, poste y panel solar.
148 | 148[Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Cobre (ET-0F) Nodo B | 2025-09-24 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Cobre (ET-0F) Nodo B | ST | I |  | Se realizo instalación de sonda multiparametrica que pertenece al punto. Esta había sido enviada a calibración.
148 | 148[Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | 2025-09-24 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | ST | I |  | Se realizo instalación de sonda multiparametrica que pertenece al punto. Esta había sido enviada a calibración.
148 | 148[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | 2025-09-24 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | I |  | Se realizo instalación de sonda multiparametrica que pertenece al punto. Esta había sido enviada a calibración.
153 | 153[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | 2025-09-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo canalización pendiente para sonda multiparametrica y sensor de nivel, desde tablero hasta pozo.
153 | 153[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | 2025-09-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Realizamos instalación de sonda multiparametrica de reemplazo mientras se lleva a calibración la que pertenece al punto.
153 | 153[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | 2025-09-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Realizamos instalación de sonda multiparametrica de reemplazo mientras se lleva a calibración la que pertenece al punto
155 | 155Estanque caseta el melon | 2025-09-27 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Estanque caseta el melon | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo instalación de sonda multiparametrica provisoria para enviar la del punto a calibración.
155 | 155[Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | 2025-09-27 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se recurre al punto a dar solución ya que se encontraba caído.
163 | 163[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-09-30 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Por solicitud del cliente se realiza cierre de válvula desde veta blanca hacia piscina 3800 en sector -300. Además se realiza inspección visual en piscina 4000, se revisa que rebalse sector sur estuviera abierto. También se da flujo hacia piscina 4000 desde veta blanca.
163 | 163[Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | 2025-09-30 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se revisa que transmisor de pulsos BH TRET no sufra daño por cambio de energía eléctrica a generador. Nos quedamos en el sector monitoreando.
163 | 163[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | 2025-09-30 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Nos dirigimos al punto para ver el correcto funcionamiento de la estación solar. Revisando carga de baterías.
164 | 164[Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | 2025-09-30 | Elías Sanchez | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | MP | Mantención correctiva - Contrastación de valores | Caudalimetro E Se realizan las siguientes actividades. - Contrastación de datos en 5 oportunidades en tubería de caudalimetro E para verificación de valores y comprobar si las mediciones son congruentes y acorde a la realidad Cómo resolución se puede apreciar una diferencia de 40 l/s aproximadamente entre caudalimetro no invasivo portátil y transmisor del tablero We. Por lo cual, hay que analizar datos de caudalimetro TK17 y comparar las 3 mediciones entre caudalimetros E, Patrón y TK17.
166 | 166[Global Tórtolas] Pozo P3GB | 2025-10-02 | Cristopher Iglesias | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P3GB | ST | CF | Configuración telemetria y levantamiento | Se efectua el cambio de pila PLC de P3GB y levantamiento de datos tecnicos de terreno en pozos PBE 1 y 2.
168 | 168Cachimba Veta Blanca | 2025-10-02 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Cachimba Veta Blanca | ST | SO |  | A solicitud del cliente, se requiere brindar apoyo a la empresa SS para la verificación del caudal mediante un caudalímetro no invasivo portátil en la matriz bomba de la veta blanca, tanto en el arranque de la cachimba como en la matriz de la laguna veta blanca. Asimismo, se ofrece asistencia a la empresa SS para la configuración y ajuste del variador de frecuencia, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la bomba y su caudal respectivo. Se realizaron ajustes en las RPM del variador y en las válvulas de los arranques en la matriz. Tras dichos ajustes, se logra bajar Amperaje en bomba. Se recomienda instalar caudalimetro en linea matriz laguna Veta Blanca.
172 | 172[Gestión Hídrica El Soldado] Monitoreo Canaletas UG | 2025-10-02 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Monitoreo Canaletas UG | ST | SO |  | Se realiza visita piscina UG para revisión de trabajos, aumentando nivel para poner a prueba mejoras estructurales en piscina. Ademas, rotulado de herramientas.
172 | 172Arranque Barrera Hidráulica TRET/Estación Reelevadora. | 2025-10-02 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Arranque Barrera Hidráulica TRET/Estación Reelevadora. | ST | MC |  | A solicitud de cliente, se visita en horario AM para visualizar trabajos de desconexión eléctrica en generador para monitorear caudalimetro electromagnético de BH TRET, para evitar fallas. En el cual no fue desconectado. Sin embargo, en horario PM, se realiza visita nuevamente, por el cual operadores de dicho generador ya habían realizado maniobras de desconexión generador y conexión de la red convencional. Caudalimetro en cuestión operador con normalidad.
172 | 172[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-10-02 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | SO |  | A solicitud de cliente y LGO Tranque, se reanuda flujo desde aguas halladas mina ( Veta Blanca) hacia piscina 3800, cerrando bypass hacia piscina 4000 y abriendo válvula de piscina 3800, obteniendo flujo promedio a 32 l/s según requerimiento.
175 | 175Barrera T4 | 2025-10-03 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Barrera T4 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Por solicitud del cliente se dirge al punto Barrera T4 a revisión de válvula para comprobar que estuviera al 100 %.
175 | 175[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | 2025-10-03 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se dirige por solicitud del cliente a los puntos Pozos de inyección PI 17 hasta el PI 20. Encontrando válvula del PI 20 pegada, se soluciona y se revisa cada uno que estuviera inyectando
175 | 175[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | 2025-10-03 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se dirige al punto ya que está caído. En terreno nos damos cuenta que no estaba llegando red eléctrica, nos coordinamos con eléctrico de turno para revisión no dando solución ya que desde sala eléctrica están arriba los automáticos pero al punto no llega.
175 | 175[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | 2025-10-03 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se dirige al punto ya que está caído. En terreno nos damos cuenta que no estaba llegando red eléctrica, nos coordinamos con eléctrico de turno para revisión no dando solución ya que desde sala eléctrica están arriba los automáticos pero al punto no llega.
176 | 176[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | 2025-10-07 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | ST | LT | Gestión hídrica el soldado | PEM-06: Se realiza inspección para verificar el voltaje en tablero pero no tiene llegada de energía aguas arriba de fuente de poder ni de la protección general.
176 | 176[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | 2025-10-07 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | MC | Gestión hídrica el soldado | Se coordina con personal Anglo para visitar caseta el melón y posteriormente PEM10 para determinar la causa de no tener red eléctrica en los puntos. Se determina que protecciones en tableros eléctricos se encuentran en normalidad así que la causa de la falla debe estar en el tramo entre caseta y acometida a PEM10.
176 | 176[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-10-07 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | LT | Gestión hídrica el soldado | Revisión de la instalación y su funcionamiento, no se presentan observaciones.
179 | 179[SSR Comité Manzanar] Lora Estanque Manzanar | 2025-10-07 | David Loncopan | SSR Comité Manzanar | SSR Comité Manzanar | [SSR Comité Manzanar] Lora Estanque Manzanar | ST | MC | Revisión comunicacion local Lora pozo-estanque | Gateway lora en falla
180 | 180[APR Parcelación El Melón RP1] Pozo 1 y 2 y Estanques Azul y Acumulación | 2025-10-07 | David Loncopan | Fundación | APR Parcelación El Melón RP1 | [APR Parcelación El Melón RP1] Pozo 1 y 2 y Estanques Azul y Acumulación | ST | SO | Apoyo conexion contactor pozo 2 en falla | Posible falla en la bomba ante pruebas de funcionamiento de nuevo contactor. Todo el lazo de control opera correctamente mediante sistena we, al igual que los equipos reemplazados.
182 | 182[Global Tórtolas] Pozo PBM4 | 2025-10-07 | Camilo Sandoval | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | I | Instalación flowcell y modificación de estructura | Se realiza modificación de la estructura donde se ubica el case, instalándose aprox 40cm mas de altura
183 | 183[Lipigas PSR Quillayes] PSR Quillayes | 2025-10-08 | David Loncopan | Lipigas | Lipigas PSR Quillayes | [Lipigas PSR Quillayes] PSR Quillayes | ST | MC | Revisión operacion plants y equipos de comunicación. Feedback cruzado. | Se revisa instalación. Se prueba UPS que se encuentra en correcto estado. Se revisan alarmas de temperatura de VSF Contrastando el valor en terreno.
187 | 187[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica T4 | 2025-10-09 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica T4 | ST | SO | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | A solicitud de cliente, se realiza ajuste en pozos de inyección logrando aumentar flujo en PI-17-18. Además, se limpian tableros de estación fotovoltaico y paneles. Finalmente, se revisa configuración de inversor.
187 | 187[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-10-09 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | CF | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | A solicitud de cliente, de forma urgente indica si podemos revisar alguna fuga en línea matriz de veta blanca hacia piscina 3800, específicamente en área El Peral, lo cual no fue encontrada dicha fuga, solamente caída de agua en ventosa. Además, solicita cortar flujo desde UG a piscina 3800 priorizando flujo desde veta blanca. Se retira bloqueo de válvula piscina UG a piscina 3800.
187 | 187[Gestión Hídrica El Soldado] PM-28C Nodo | 2025-10-09 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-28C Nodo | ST | SO | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | Se realiza limpieza panel fotovoltaico, tableros y revisión de recinto en general. Se revisan datos.
187 | 187[Gestión Hídrica El Soldado] PM-30 Nodo | 2025-10-09 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-30 Nodo | ST | SO | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | Se realiza limpieza panel fotovoltaico, tableros y revisión de recinto en general. Se revisan datos.
190 | 190[Gestión Hídrica El Soldado] PM-6 Nodo 158 | 2025-10-09 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-6 Nodo 158 | ST | LT | Manutención preventiva - Levantamiento técnico | Se debe corregir llegada de sonda a pozo ya que baja al pozo a través de la tapa aplastando al cable en vez del encamisado.
191 | 191[Global Tórtolas] Pozo PBM4 | 2025-10-10 | Camilo Sandoval | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | MC | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Ante esta situación, se decide reemplazar el cable de comunicación, lo que permite validar correctamente los datos obtenidos en terreno y confirmar que el cable anterior se encuentra defectuoso.
191 | 191[Global Tórtolas] Pozo P2G | 2025-10-10 | Camilo Sandoval | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P2G | ST | MC | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Se verifica que el cable de transmisión se encuentra defectuoso.
191 | 191[Global Tórtolas] Pozo P3G | 2025-10-10 | Camilo Sandoval | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P3G | ST | MC | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Se normaliza la transmisión de datos y son reflejados en plataforma.
191 | 191[Global Tórtolas] Pozo PBM1 | 2025-10-10 | Camilo Sandoval | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM1 | ST | MC | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Se normaliza la transmisión de datos y son reflejados en plataforma.
192 | 192[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | 2025-10-11 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | SO | Trabajo administrativo | Se realiza trabajo administrativo. Además, Se vista recinto ya que se obtienen datos con tendencia a infinito, pero al llegar, pozo se encontraba detenido y colaborador de H&A no se encontraba disponible.
194 | 194[Global Tórtolas] Pozo PBM4 | 2025-10-13 | Juan José López | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | SO | Desconexión, conexión y configuración | Los parámetros de la telemetría se encuentra midiendo fuera de rango, por lo que se realiza verificación de datos en terreno a través del computador los programa utilizados son Linkomm y Hydrolab. Se establece registro fotográfico de la medición en terreno y lo que se encuentra reflejando la plataforma we.
196 | 196[Global Tórtolas] Pozo PMO 05 | 2025-10-14 | Juan José López | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PMO 05 | ST | C | Desconexión, instalación y configuración | Se realiza apertura del cierre perimetral con el fin de que la gente por la empresa ASAP pueda generar los trabajos de traslado de tableros, antenas, caja registros, poste y paneles solares.
196 | 196PMO-15c | 2025-10-14 | Juan José López | AALT | Resolucion 31 calidad de aguas | PMO-15c | ST | C | Desconexión, instalación y configuración | Se realiza apertura del cierre perimetral con el fin de que la gente por la empresa ASAP pueda generar los trabajos de traslado de tableros, antenas, caja registros, poste y paneles solares. Para poder ser instaladas.
196 | 196PME-09 | 2025-10-14 | Juan José López | AALT | Resolución 31 monitoreo calidad de aguas | PME-09 | ST | I | Desconexión, instalación y configuración | Se realiza instalación de candado en cierre perimetral para generar resguardar y protección con a los tableros instalados.
196 | 196PME-08 | 2025-10-14 | Juan José López | AALT | Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas | PME-08 | ST | I | Desconexión, instalación y configuración | Se realiza instalación de candado en cierre perimetral para generar resguardar y protección con a los tableros instalados.
199 | 199[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | 2025-10-15 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | CF | Cambio de sondas multiparametricas y revisión de programa PLC. | Se realiza nuevamente visita a recinto ya que datos de sonda multiparametrica se encuentran pegados, en el cual, equipo de A&Q realiza ajusten en programa de PLC, forzando actualización de datos en rutina de programación, diera el caso de que se volviera a pegar en un futuro. A la hora de realizado dicho orden de trabajo, no se ha vuelto a pegar dichos datos. Se monitoreara dicho recinto en los próximos días, revisando el funcionamiento de este.
202 | 202Bodega ASAP | 2025-10-15 | Juan José López | AALT | Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas | Bodega ASAP | ST | SO | Entrega de materiales Conexión de los puntos trasladados | Se realiza entrega de materiales para la implementación de los recintos pozos PP-31 y PP-29 2 tableros nodo Lora 2 tableros Sutron 2 bando de baterías 4 baterías 12V a 55AH 2 sensores hidrostáticos 0 a 60 y 0 a 45 2 paneles fotovoltaicos 2 soporte para paneles solar
205 | 205[El Soldado Cachimba Relevadoras] Cachimba Relevadoras | 2025-10-16 | Diego Marchant | AAES | El Soldado Cachimba Relevadoras | [El Soldado Cachimba Relevadoras] Cachimba Relevadoras | ST | SO | Soporte terreno y cambio de sondas | En primera instancia, a solicitud de cliente, se entrega motobomba 4” a personal de Agromonte. A continuación, cliente solicita apoyo a empresa MIES para utilizar cachimba Relevadora, en el cual, supervisor de la empresa indica que no tienen usuarios registrados. se coordina con personal de A&H para realizar usuarios para que puedan utilizar cachimba, tanto Relevadora como El Cobre, se agregan usuarios conformemente y se informa a cliente de dicho movimiento. Usuarios operan correctamente.
206 | 206Sala de control GNL | 2025-10-16 | David Loncopan | Lipigas | Sala de control GNL Lipigas | Sala de control GNL | ST | MC | Retiro de pantalla de sala de control producto de falla | Se retiran equipos en falla de la sala de control y no se deja pantallas backup debido a que el computador de la sala no permite mas conexión de pantallas mediante HDMI
213 | 213x | 2025-10-17 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | x | ST | C | Trabajo administrativo | No se encontro
214 | 214[Lipigas PSR Danone (Chillán)] PSR Danone (Chillán) | 2025-10-17 | David Loncopan | Lipigas | Lipigas PSR Danone (Chillán) | [Lipigas PSR Danone (Chillán)] PSR Danone (Chillán) | ST | CF | Revisión de comunicación MODBuS RTU planta PSR Danone entre correcto de flujos y sistema de monitoreo o PLC de planta | Se revisa la configuración del bus MODBUS existente en terreno entre PLC y Router teltonika RUT955, además de la revisión del BUS MODBUS interno entre PLC y corrector de flujos. Se concluye que el problema de comunicación se encuentra en placa MODBUS del itron CORUS dado que al instalar un componente nuevo, la comunicación se logra establecer sin conflicto, solo con la observación de que hay variables sin registrar, lo cual termina siendo un problema de direccionamiento de la variable en el PLC o el corrector de flujo.
217 | 217[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | 2025-10-21 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo ajustes en caudal barrera hidráulica además ajuste en válvula ya que se encontraba pegada.
217 | 217[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI19 | 2025-10-21 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI19 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo inspección visual al punto para cerciorarse qué estuviera en correcto funcionamiento.
217 | 217[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI18 | 2025-10-21 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI18 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo inspección visual al punto para cerciorarse qué estuviera en correcto funcionamiento.
217 | 217[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI17 | 2025-10-21 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI17 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo inspección visual al punto para cerciorarse qué estuviera en correcto funcionamiento. Además se ajusta válvula.
217 | 217[Gestión Hídrica El Soldado] PM-3 Nodo B19 | 2025-10-21 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-3 Nodo B19 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Revisión visual del punto, y Revisión en la plataforma el correcto funcionamiento.
217 | 217[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | 2025-10-21 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Inspección visual y en la plataforma ya que el punto se encuentran pegado los datos. coordinamos visita para el día de mañana ya que hay que realizar unos ajustes en plataforma en conjunto con personal de automatización.
219 | 219[Gestión Hídrica El Soldado] Tranque 4 | 2025-10-22 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Tranque 4 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Punto de monitoreo se encontraba sin transmitir datos. Se realizo reinicio del sistema quedando ok.
219 | 219Bodega de recursos hidricos | 2025-10-22 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Bodega de recursos hidricos | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Después del traslado de bodega, se produjo caída de elementos de las repisas. Procedemos a realizar orden de Materiales, y limpieza de la bodega.
219 | 219[Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | 2025-10-22 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Procedemos a ir al punto después de aviso que no se estaba transmitiendo datos, se da reinicio al sistema quedando ok. Mañana se procederá a realizar ronda por demás pozos de monitoreo.
219 | 219[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | 2025-10-22 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo ajustes en programación, ya que el sistema no estaba actualizando datos. Quedó transmitiendo ok.
223 | 223Piscina 4000 | 2025-10-23 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Piscina 4000 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Realizamos inspección visual del nivel piscina, además revisamos el rebalse hacia el estero.
223 | 223Válvulas túnel UG | 2025-10-23 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Válvulas túnel UG | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Realizamos el corte de flujo hacia túnel sur,dejando el 100%a túnel norte asegurando rebose desde piscina UG hacia piscina 4000 y 3800.
223 | 223[Gestión Hídrica El Soldado] Caudalimetro Portal de Arenas | 2025-10-23 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Caudalimetro Portal de Arenas | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Fuimos al punto ya que no está transmitiendo datos. Nos encontramos con que no hay red eléctrica, se desconoce el por que.
223 | 223Pozos PM exterior | 2025-10-23 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Pozos PM exterior | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Realizamos ronda por todos los pozos de monitoreo exteriores e interiores anotando datos faltantes en planilla de sensores de nivel.
231 | 231[Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | 2025-10-27 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | MC | Revisión previa trabajos R3050 y 2700 | Se realiza el cambio de baterías conectadas a inversor en sala 2700 y se retiran las antiguas para su vuelta a Santiago. Además de analiza la incorporación de la lectura de parámetros del inversor y condiciones de instalación. Previo a la llegada al punto se hace una revisión de los.materiales en el patio de tuberías verificando su estado y cantidades. A continuación su detalle: 30 riel tipo ruc para paneles 109cm 32 riel ancho de soporte panel 130cm 10 Conduit galvanizada 3/4" 3mts 9 coplas para tuberias 3/4" 2 paneles de 170W ✅ 9 paneles 550W ✅ 3 paneles de 550W en mal estado (quebrados) Medidas paneles: 550W: 113cm x 228,5cm 170W: 66,5cm x 149cm
233 | 233[Gestión Hídrica El Soldado] Lora Piscina 3800 | 2025-10-27 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Lora Piscina 3800 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Realizamos contrastacion en caudalimetro del sector.
233 | 233Caudalimetro no invasivo entrada 3800 | 2025-10-27 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Caudalimetro no invasivo entrada 3800 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo contrastacion con caudalimetro no invasivo.
233 | 233Piscina 3800 a TK convencional | 2025-10-27 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Piscina 3800 a TK convencional | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo contrastacion con caudalimetro no invasivo.
233 | 233Piscina 3800 a RELE | 2025-10-27 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Piscina 3800 a RELE | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo contrastacion con caudalimetro no invasivo.
234 | 234[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | 2025-10-28 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | MC | Levantamiento | Realizamos el retiro del transmisor de pulsos del caudalimetro para que realicen mantenimiento o recambio ya que está trabado.
236 | 236[Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | 2025-10-28 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | SO | Mantenimiento correctivo R3050 y 2700 | Se efectua el bloqueo electrico junto con apoyo AA para realizar cambio de automático general que alimenta la telemetría.
236 | 236[Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | 2025-10-28 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | SO | Mantenimiento correctivo R3050 y 2700 | Se efectua el bloqueo electrico junto con apoyo AA para realizar cambio de automático general que alimenta la telemetría. Instalación de calefactor y termostato al interior de tablero alimentación general telemetría como como mejora por las condiciones extremas de temperatura al interior de la sala de bombas. Intercambio de baterias conectadas y previamente diagnosticadas como degradadas, se reemplazan baterías por las de respaldo las cuales no se habian utilizado y se encontraban en buen estado.
240 | 240[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica T4 | 2025-10-30 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica T4 | ST | MP | Contrastación de cuadal | Se realiza contrastación de caudal en arranque BH-T4 en caudalimetro electromagnético, instrumento en terreno marca 8,64 l/s e instrumento patrón 8,06 l/s, obteniendo una leve diferencia entre equipos, pero confiable.
240 | 240[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | 2025-10-30 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | ST | MP | Contrastación de cuadal | Se realiza visita terreno y contrasta caudal en el punto de monitoreo, línea matriz se percibe con aire, creando inestabilidad en el cuadalimetro, tanto en el invasivo electromagnético como el no invasivo. Se recomienda instalación de ventosa en salida de pozo y entre medio de caudalimetro.
242 | 242BH TRET | 2025-10-30 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | BH TRET | ST | MP | Mantenimiento preventivo y contrastacion | Realizamos contrastacion con caudalimetro no invasivo en pi ping.
242 | 242[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | 2025-10-30 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | ST | MP | Mantenimiento preventivo y contrastacion | Se realizo contrastacion y además se realizaron modificaciones en plataforma y electrovalvula
242 | 242[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | 2025-10-30 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | MP | Mantenimiento preventivo y contrastacion | Fuimos a revisar caudalimetro, pero no se pudo realizar por haber trabajos de izaje en el lugar
242 | 242[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | 2025-10-30 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | MP | Mantenimiento preventivo y contrastacion | En este punto realizamos el conexionado de transmisor de pulsos del caudalimetro yá que había sido reemplazo por problemas.
242 | 242[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | 2025-10-30 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | MP | Mantenimiento preventivo y contrastacion | En este punto realizamos el conexionado de transmisor de pulsos del caudalimetro yá que había sido reemplazo por problemas.
244 | 244Bodega de recursos hidricos | 2025-11-04 | Leonardo Gonzalez | AAES | Recursos Hidricos el soldado | Bodega de recursos hidricos | ST | MP | Mantenimiento preventivo e instalación | Se realizo check list de herramientas. Se realizo marca de herramientas correspondiente al mes 2 cinta azul.
244 | 244[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-11-04 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo e instalación | Realizamos el cambio de flujo de aguas túnel. Guiando todo el flujo hacia túnel sur para poder ejecutar trabajos en estero.
246 | 246Túnel norte | 2025-11-05 | Leonardo Gonzalez | AAES | Recursos hidricos el soldado | Túnel norte | ST | MP | Mantenimiento preventivo e instalación | Realizamos el cambio de flujo desde túnel norte hacía túnel sur
246 | 246Rebalse piscina UG a estero el gallo | 2025-11-05 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Rebalse piscina UG a estero el gallo | ST | MP | Mantenimiento preventivo e instalación | Realizamos instalación de sensor de velocidad en tubería faltante, cableado y conexión en tablero. Queda pendiente configuración del equipo. Se realizo segregación del recinto para realizar un trabajo seguro.
249 | 249Rebalse piscina UG-300 hacia estero el gallo | 2025-11-06 | Leonardo Gonzalez | AAES | Recursos hidricos el soldado | Rebalse piscina UG-300 hacia estero el gallo | ST | MP | Mantenimiento e instalación | Hoy se realizo configuración en el equipo teledyne y además conexionado entre tablero y equipo. Queda pendiente configuración de UC 300.
253 | 253Mina UG estero el gallo | 2025-11-06 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión hidrica el soldado | Mina UG estero el gallo | ST | I | Instalación y configuración | Se continúa con configuración de equipo además se invierte el sentido de los sensor de velocidad.
253 | 253[Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | 2025-11-06 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | I | Instalación y configuración | Se realizo traslado de materiales, además se realizo montaje de panel solar. Se realizo montaje de tableros we connect y we solar.
254 | 254[Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | 2025-11-07 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | I | Instalación RQ30 estero el gallo | Hoy se realizo el montaje del sensor RQ30 en estero el gallo además se realizo canalización a la vista desde equipo hasta tableros. Montaje de antena con su canalización y cableado. Canalización entre tableros. Canalización hasta el punto donde se conectara la sonda multiparametrica
255 | 255[Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | 2025-11-07 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | MC | Mantnimiento correctivo R3050 y 2700 | Se realiza cambio de transmisor de flujo en caudalimetro E posterior a diagnóstico efectuado el día anterior. El equipo se configura según parámetros necesarios y se deja leyendo correctamente, el dato vuelve a estar disponible en plataforma.
255 | 255[Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | 2025-11-07 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | MC | Mantnimiento correctivo R3050 y 2700 | Se realiza la revisión de los equipos y la comunicación donde se mejora la señal de equipo satelital ajustando antena pero no se logra transmitir el dato, por otro lado se están registrando y guardando datos en datalogger. Adicionalmente se observa una falla en la alimentación hacia los tableros de telemetria desde la sala eléctrica AA, dado que al partir y parara bombas de la sala 2700 se observa interrupción de alimentación generando el apagado de los equipos y tableros.
258 | 258[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | 2025-11-10 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se observa fuga en flange de caudalimetro. Se da aviso a funcionario de SS. Se realizó reconexión de transmisor de pulsos, ajuste manual. Se visualiza en plataforma el caudalimetro actual por ende se verá un peak en el gráfico hacia abajo en volumen a las 11:00hrs aprox. Direcciones de volumen de agregan a software ecostruxture
258 | 258[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-11-10 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | SO | Mantenimiento preventivo | Se cierra válvula de piscina UG hacia piscina 3800 por solicitud de cliente.
260 | 260[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | 2025-11-11 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se reinicia plc en PLL-02, ya que no actualizaba datos. Se agrega marca de reseteo en ecostruxture (M801) para que termine de contar y reinicie el ciclo. Sonda y caudalimetro funciona correctamente. Se solicita a operador tranque activar el pozo para realizar medición de caudal, resultando correcta la validación del dato en terreno con lo mostrado en plataforma. Se actualiza en plataforma los valores del volumen en el punto asique mostrará un peak aprox a las 17:00hrs.
262 | 262[Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | 2025-11-12 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | SO | Configuraciones | Se realiza levantamiento Batimetrico para poder ingresar datos recopilados al software RQcommander. Se procede a la configuración del equipo de lectura RQ30 quedando con los valores adquiridos en terreno, se aplican parámetros de los datos a recopilar y sus unidades de medida. Se dejan funcionando los tableros con sistema fotovoltaico. Solo resta la configuración en PLC para pronta transmisión de datos
262 | 262Casino el cobre | 2025-11-12 | Elías Sanchez | AAES | Gestión hidrica el soldado | Casino el cobre | ST | SO | Configuraciones | Reunión ampliada de seguridad Se comenta que ya entrando en la recta final del año, tener ojo en la *”doble presencia”* que podríamos tener con nuestro personal antes de efectuar los trabajos tanto críticos como rutinarios, a que se refiere este concepto, que es estar físicamente en el trabajo pero con la mente en otro lugar, si sucede esto favor ser proactivos en escuchar y observar a nuestros compañeros respecto a actitudes u otros hallazgos que podamos tener, para así evitar condiciones de riesgo o accidentes.
266 | 266[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | 2025-11-13 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | CF | Configuraciones | Se agrega el volumen acumulado total en rutina de PLC para que se pueda reflejar en plataforma. Observaciones Flange de caudalimetro aún sigue con fuga
266 | 266[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | 2025-11-13 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | CF | Configuraciones | Se agrega el volumen acumulado total en rutina de PLC para que se pueda reflejar en plataforma. Misma configuración qué en PLL-01
266 | 266[Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | 2025-11-13 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | ST | CF | Configuraciones | Se rescata las configuraciones del uc300 para proceder de la misma manera en Estero el gallo
266 | 266[Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | 2025-11-13 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | CF | Configuraciones | Se realizan configuraciones de sonda multiparametrica, RQ30, y del punto por completo. Se agregan rutinas de lectura al PLC, y se deja transmitiendo en plataforma todas las variables correspondientes.
267 | 267[Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | 2025-11-14 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | MC | Mantenimiento correctivo telemetria | Ejecución de trabajos para la recuperación de transmisión telemetria en sala 2700, los trabajos fueron los siguientes: - Instalación antena satelital starlink para poder conectar equipo router a plataforma y recuperar transmisión. Se logra el objetivo y se envian datos a plataforma correctamente. - Cambio de baterías respaldo UPS tablero satelital ya que originales se encontraban degradadas. - Lectura de estados red eléctrica general de la sala de bombas y alimentación inversor hacia tableros WeTechs.
267 | 267[Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | 2025-11-14 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | CF | Mantenimiento correctivo telemetria | - Lectura de estados red eléctrica general de la sala de bombas y alimentación inversor hacia tableros WeTechs. - Configuración parámetros inversor y correccionde circuito hacia baterías las cuales no estaban cargando correctamente.
268 | 268[Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | 2025-11-14 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | SO | Contrastación Caudalimetro E | Se realiza contrastación de caudalimetro E, se logra hacer mediciones y registrar fotograficamente los resultados. Las mediciones arrojan un desfase de aproximadamente 60l/s entre el equipo patrón y el instrumento en terreno.
272 | 272[Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | 2025-11-17 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo inspección en equipo estero el gallo, pantalla se encuentra con problemas
272 | 272[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | 2025-11-17 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo cambio de sonda multiparametrica, además se da revisión de su correcto funcionamiento.
272 | 272[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | 2025-11-17 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realiza inspección visual. Se realizo configuración en plc para dejar caudalimetro leyendo correctamente. Se revisa además la instalación que realizaron para instalación de ventosa. El caudal hacia APR quedo entre 8 y 10 litros por segundo.
272 | 272[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | 2025-11-17 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Nos dirigimos al punto después que don Nicolas Valenzuela nos pidiera revisión. Ya que LGO tranque le daba partida a la bomba y no aparecía flujo en estanques del melon. Nos dimos cuenta que al realizar pruebas en conjunto con LGO tranque la bomba no está en funcionamiento aún haci dando partida. Quedó de enviar a un eléctrico de turno a ver si puede ser un problema eléctrico etc. Además nos percatamos que pirton del recinto está solo con un cable , no con un candado.
272 | 272[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | 2025-11-17 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | MP | Mantenimiento preventivo | LGO tranque nos pidió revisión del pozo los litres 5 ya que en plataforma no le aparece caudal. Se realizo la instalación del transmisor de pulsos y se soluciona el problema.
276 | 276[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | 2025-11-18 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Debido a que bajó el caudal en plataforma nos dirigimos a chequear pozos de barrera hidráulica desde el pozo 17 hasta el pozo 20. Pozo 20 se encontraba restringida la válvula. Demás pozos ok.
278 | 278Descarga el gallo mina UG | 2025-11-19 | Elías Sanchez | AAES | Gestión hidrica el soldado | Descarga el gallo mina UG | ST | CF | Configuraciones | Se realiza configuración del transmisor teledyne isco signature. Se logra establecer comunicación entre transmisor y uc300 para obtener lecturas. En terreno el trabajo esta listo transmitiendo la información solamente falta cargarlos en plataforma. Las variables a leer son Caudal Volumen Velocidades Nivel Para ambas descargas
278 | 278[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI17 | 2025-11-19 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI17 | ST | CF | Configuraciones | No se encontraba actualizando en plataforma y se acude al punto a verificar la situación. Se detecta válvula vortex trabada. Se revisa programa de PLC
278 | 278[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | 2025-11-19 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | CF | Configuraciones | Se detecta fuga de agua en el punto a través de la base de cemento del pozo
283 | 283Arranque BH TRET | 2025-11-21 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | Arranque BH TRET | ST | LT | Solicitud cliente | A solicitud de cliente, se realiza ronda de inspección de nuevos medidores de presión recientemente instalados, para conocer presiones en condiciones normales de trabajo. Subsiguiente a dicha solicitud, se realiza pruebas de funcionamiento en línea matriz de BH TRET, desconectando suministro de agua hacia pozos de inyección en arranque de PI-16, obteniendo caudal de trabajo en vacío (sin inyección), dicho trabajo fue efectuado en conjunto con empresa SS. Los datos obtenido de trabajo en vacío son los siguiente: - Caudal: tuvo una fluctuación entre 19 a 19,5 l/s durante las pruebas, obteniendo un peak de 56 l/s. - Presión: tuvo una presión estable de 5,8 bar durante las pruebas.
283 | 283[Gestión Hídrica El Soldado] PM-3 Nodo B19 | 2025-11-21 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-3 Nodo B19 | ST | SO | Solicitud cliente | Se realiza visita a recinto, el cual se obtiene largo de cable sensor hidrostatico, el cual es de 20mts.
283 | 283[Gestión Hídrica El Soldado] PM-4 Nodo B20 | 2025-11-21 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-4 Nodo B20 | ST | SO | Solicitud cliente | Se realiza visita a recinto, el cual se obtiene largo de cable sensor hidrostatico, el cual es de 20mts.
295 | 295Piscina UG a descarga Estero El Gallo | 2025-11-21 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado. | Piscina UG a descarga Estero El Gallo | ST | SO | Configuración de equipos | Se realiza configuraciones de equipo TELEDYNE ISCO SIGNATURE FLOWMETER y con apoyo de Tomás Bustamante (A&H), se realiza lecturas de variables modbus del equipo ISCO con software modscan, obteniendo comunicación modbus. Posteriormente, se realiza configuración de UC-300 y se obtienen mismas lecturas modbus a través de software Toolbox, por lo cual se deja leyendo equipo con las variables correspondientes, transmitiendo a palataforma dichas variables.
287 | 287[Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | 2025-11-24 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | I | Trabajos mejoramiento telemetria | Instalación de UPS en sala 2700 para el respaldo del sistema de telemetría, el equipo se instala dentro de uno de los tableros del banco de baterías. Retiro de inversor para su revisión y pruebas en laboratorio. Adicionalmente se regulariza aldaba de tablero UPS en sala 2400.
289 | 289[Global Tórtolas] Pozo BN3 | 2025-11-24 | Camilo Sandoval | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo BN3 | ST | LT | Instalacion sonda HL4 | Se realizó toma de datos manual de nivel dinámico del recinto con pozometro.
288 | 288[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | 2025-11-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | LT | Revisión sensores de nivel | Se realizo medición del largo sensor de nivel.
288 | 288[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | 2025-11-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | LT | Revisión sensores de nivel | Se realizo medición del largo sensor.
288 | 288[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 03 (PLL-03) Nodo 168 | 2025-11-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 03 (PLL-03) Nodo 168 | ST | LT | Revisión sensores de nivel | Se realiza medición del largo de sensor
288 | 288[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 04 (PLL-04) Nodo 169 | 2025-11-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 04 (PLL-04) Nodo 169 | ST | LT | Revisión sensores de nivel | Se realiza medición del largo sensor.
288 | 288[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | 2025-11-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | LT | Revisión sensores de nivel | Se realizo medición de sensor de nivel Además se realizo revisión de conexión de transmisor de pulsos, ya que eléctrico de turno que se encontraba en el recinto nos informa que hace una semana se había realizado el cambio de caudalimetro por uno nuevo.
288 | 288[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 06 (PLL-06) Nodo 154 | 2025-11-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 06 (PLL-06) Nodo 154 | ST | LT | Revisión sensores de nivel | Se realizo medición del largo de sensor de nivel
290 | 290[Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | 2025-11-25 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | I | Trabajos mejoramiento telemetría | Verificación de funcionamiento UPS instalada y pruebas de corte de energía, se analizan parámetros del equipo los cuales se muestran correctos. Pruebas de verificacion de voltaje de alimentación del cliente el cual durante pratida, funcionamiento y parada de bombas este fluctúa de 219V a 242V. Estos voltajes sin duda están afectando el funcionamiento del inversor, se levanta información internamente. Retiro del inversor para su análisis en laboratorio de la oficina, retiro de 2 baterias de 10AH. Revisión de datalogger de caudalimetro B el cual no está registrando bien los datos según configuración establecida.
290 | 290[Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | 2025-11-25 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | I | Trabajos mejoramiento telemetría | Instalación de UPS de respaldo para el sistema de telemetria, se deja alimentado el equipo y se efectua prueba de corte de energia el cual resulta exitoso. Desconexion del inversor (conexionado) para su posterior retiro. Revisión del logeo de datos en caudalimetros A, C y E. Alineación de antena starlink la cual queda conectada y entregando comunicación en base a parámetros de aplicación.
292 | 292[Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | 2025-11-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | LT | Revisión sensores | Por solicitud, se realizo inspección de rebalse caudal 100% hacia estero. Se realizo inspección de válvulas qué estén 100% cortadas desde piscina ug hacia piscina 3800 y piscina 4.000.
292 | 292[Gestión Hídrica El Soldado] Lora Piscina 3800 | 2025-11-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Lora Piscina 3800 | ST | LT | Revisión sensores | Por solicitud se revisa el caudal hacia la piscina 3800 desde veta blanca y que la válvula esté al 100% el ingreso a la piscina
292 | 292PEM 4 PEM 6 PEM 10 PEM 9 PEM 1 PEM 2 PEM 3 | 2025-11-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión hidrica el soldado | PEM 4 PEM 6 PEM 10 PEM 9 PEM 1 PEM 2 PEM 3 | ST | LT | Revisión sensores | Se realizo la medición de los sensor de nivel de los pozos el Melon. En pozo PEM 03 nos encontramos con la sorpresa que bandalizaron el panel solar del recinto.
292 | 292[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | 2025-11-25 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | LT | Revisión sensores | Realizamos medición del sensor de nivel del pozo P3a y P3b
310 | 310[SSR Comité Manzanar] Recinto Planta Principal | 2025-11-25 | Emir Navarro Crocci | SSR Comité Manzanar | SSR Comité Manzanar | [SSR Comité Manzanar] Recinto Planta Principal | ST | I | Instalación de Gateway Dragino | Se visita recinto para habilitación de telemetría ETWe. Se instala Gateway Dragino y Antena LoRa, equipos fueron suministrado por Felipe Rosas de Fundación AA. Luego del montaje de los equipos realizado con apoyo de SmartWater se procede a configurar equipos
310 | 310[SSR Comité Manzanar] Lora Estanque Manzanar | 2025-11-25 | Emir Navarro Crocci | SSR Comité Manzanar | SSR Comité Manzanar | [SSR Comité Manzanar] Lora Estanque Manzanar | ST | CF | Instalación de Gateway Dragino | Se realiza alineación de antenas
296 | 296[Gestión Hídrica El Soldado] PM-30 Nodo | 2025-11-26 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-30 Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo mantenimiento preventivo. Limpieza de panel solar. Reapriete de conexionado. Mediciones de voltaje.
296 | 296[Gestión Hídrica El Soldado] PM-28C Nodo | 2025-11-26 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-28C Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo mantenimiento preventivo. Limpieza de panel solar. Reapriete de conexionado. Mediciones de voltaje.
296 | 296[Gestión Hídrica El Soldado] PM-1 Nodo B17 | 2025-11-26 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-1 Nodo B17 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo mantenimiento preventivo. Limpieza de panel solar. Reapriete de conexionado. Mediciones de voltaje.
296 | 296[Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | 2025-11-26 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo mantenimiento preventivo. Limpieza de panel solar. Reapriete de conexionado. Mediciones de voltaje.
296 | 296PM 28 PM 30 PM 07 PM 06 PM 26 PM 05 | 2025-11-26 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión hidrica el soldado | PM 28 PM 30 PM 07 PM 06 PM 26 PM 05 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo en cada punto la toma de dato. Nro de serie de cada sonda.
299 | 299[Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | 2025-11-26 | Elías Sanchez | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | MC | Revisión de guardado de datos telemetria | Se realiza cambio de tarjeta SD en transmisor de caudalimetro no invasivo para la verificación de guardado de datos. La instalada previamente no registró datos asique con este cambio se verificará el día jueves si realiza la función de guardado y estar configurado de manera correcta cada 1 hora.
299 | 299[Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | 2025-11-26 | Elías Sanchez | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | ST | CF | Revisión de guardado de datos telemetria | Se detecta que no realizo guardado de datos al comienzo y luego del cambio de SD, se hizo configuración de transmisor cada 30 segundos y si pudo guardar datos. Se debe revisar el día jueves si es que pudo guardar datos cada 30 minutos. En los puntos de caudalimetro C y A se realiza la misma tarea de seteaelo cada 30 minutos.
299 | 299[Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | 2025-11-26 | Elías Sanchez | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | MC | Revisión de guardado de datos telemetria | Se realiza retiro de inversor para posterior evaluación en laboratorio We. Se realiza chequeo de loggeo de datos en caudalimetro E, funciona correctamente.
300 | 300[Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | 2025-11-27 | Elías Sanchez | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | CF | Verificación de lecturas en transmisores de caudalimetros no invasivos. | El transmisor queda registrando datos cada 30 minutos. Se realiza cambio de tarjeta SD y reseteo de transmisor con su respectiva configuración. Los registros se guardaron en computador para posterior compartir a equipo de reportabilidad
300 | 300[Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | 2025-11-27 | Elías Sanchez | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | CF | Verificación de lecturas en transmisores de caudalimetros no invasivos. | En los caudalimetros A y C: El transmisor queda registrando datos cada 30 minutos en ambos puntos. Se realiza cambio de tarjeta SD nuevas desde oficina y reseteo de transmisor con su respectiva configuración. Los registros se guardaron en computador para posteriormente compartir a equipo de reportabilidad. En caudalimetro E no se presentan observaciones y queda seteado correctamente.
302 | 302[Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Nodo Piscina 4000 | 2025-11-27 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Nodo Piscina 4000 | ST | SO | Mantenimiento preventivo | Por orden del cliente se realiza toma de fotografías del estado de piscina 4000
302 | 302[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI7 Nodo B7 | 2025-11-27 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI7 Nodo B7 | ST | SO | Mantenimiento preventivo | Se realizo aumento de caudal en pozo PI 17 Y además inspección de pozo PI 20 ya había rebalse del pozo
302 | 302[Gestión Hídrica El Soldado] PM-26 Nodo | 2025-11-27 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-26 Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo mantenimiento preventivo, limpieza de panel reapriete de cables y limpieza de tableros
302 | 302[Gestión Hídrica El Soldado] PM-6 Nodo 158 | 2025-11-27 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-6 Nodo 158 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo mantenimiento preventivo, limpieza de panel reapriete de cables y limpieza de tableros
302 | 302P3a p3b y gateway ao1 | 2025-11-27 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión hidrica el soldado | P3a p3b y gateway ao1 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo mantenimiento preventivo, limpieza de panel reapriete de cables y limpieza de tableros
309 | 309[APR Parcelación El Melón RP1] Pozo 1 y 2 y Estanques Azul y Acumulación | 2025-11-27 | Matías Pomar | Fundación | APR Parcelación El Melón RP1 | [APR Parcelación El Melón RP1] Pozo 1 y 2 y Estanques Azul y Acumulación | ST | MC | Servicio problemas en funcionamiento de bombas | Se realizó una visita a terreno debido a un defecto en el funcionamiento del sistema en modo automático en Weapp. Durante la intervención se efectuaron pruebas a nivel de programación PLC, complementadas con validaciones desde la plataforma We-Techs, detectándose inconsistencias en el comportamiento del sistema web. Se procedió a la corrección de registros y configuraciones en la plataforma, asegurando el correcto funcionamiento de los comandos remotos de control. Posteriormente, se realizaron pruebas de operación, verificando el comportamiento esperado del sistema, el cual queda operativo y funcionando correctamente.
311 | 311[APR Carmen San José] Pozo 5 y Estanques | 2025-11-27 | Emir Navarro Crocci | Fundación | APR Carmen San José | [APR Carmen San José] Pozo 5 y Estanques | ST | CF | Revisión de señal recinto | Se visita recinto con el fin de revisar la comunicación con plataforma Etwe. Para mejorar la estabilidad de comunicación del recinto se realiza la actualización de firmware de teltonika RUT955. Adicionalmente se instala nueva antena de red celular que fue suministrada por personal de SmartWater.
305 | 305PI 17 PI 18 PI 19 PI 20 | 2025-11-28 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión hidrica el soldado | PI 17 PI 18 PI 19 PI 20 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo inspección visual y mantenimiento de cada punto. Mantenimiento tablero planta solar y tablero de telemetria PI 20
306 | 306[Global Tórtolas] Pozo PP-31C | 2025-12-01 | Elías Sanchez | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PP-31C | ST | CF | Implementación de telemetria | Se realiza recambio de fuente 24-12V para energización de sutron xlink500. Se recambia el regulador de carga Epever LS1024B. Luego de la energización, se realiza validación de datos en terreno para poder empezar la transmisión a través de la plataforma We. Los datos reflejados en plataforma son PH, Temperatura, Conductividad y Nivel.
306 | 306Container | 2025-12-01 | Elías Sanchez | We | Oficina We | Container | ST | C | Implementación de telemetria | Se almacenan sondas Multiparamétricas dentro de container (7), además de la cantidad de baterías y cajas estanco dejadas en bodega de oficina.
308 | 308[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | 2025-12-02 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | ST | LT | Mantenimiento preventivo | Se realizo revisión e inspección del recinto, el cual se encuentra sin término de la instalación de bomba. Se realizo chequeo y no se encuentra con red eléctrica el recinto. Se realizo trabajo administrativo.
312 | 312[Global Tórtolas] Pozo P2G | 2025-12-02 | Cristopher Iglesias | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P2G | ST | CF | Mantenimiento correctivo | En base al cambio de flujometro realizado por empresa Quinta el día 28/11/25, se efectua el reconexionado de la lectura modbus en el equipo y su configuración para la recuperación de la lectura en telemetria.
312 | 312[Global Tórtolas] Pozo P7 | 2025-12-02 | Cristopher Iglesias | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P7 | ST | MC | Mantenimiento correctivo | Se corrige la inconsistencia de pozo dado que variable de bomba funcionando no cambiaba de estado por un fallo en rele del wecontrol, se hace el cambio del consumible corrigiendo el error. Como observación se debe regularizar aldaba y tapa de tablero wecontrol.
312 | 312[Global Tórtolas] Pozo P3GB | 2025-12-02 | Cristopher Iglesias | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P3GB | ST | MC | Mantenimiento correctivo | Falla de pozo seco el cual se encontraba activo en plataforma no refleja el estado real en terreno. Junto con apoyo electrico AA se accede a tablero de fuerza y se encuentra que el estado está conectado inversamente en la protección se regulariza la situación y se despeja la falla.
312 | 312[Global Tórtolas] Pozo PBM5 | 2025-12-02 | Cristopher Iglesias | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM5 | ST | MC | Mantenimiento correctivo | Se regulariza inconsistencia de pozo dado que caudal tiene intervalos de valor 0 mientras la bomba funciona, la lectura modbus presenta un error en programación el cual es regularizado y se valida el caudal en terreno.
313 | 313Bodega recursos hidricos | 2025-12-03 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión hidrica el soldado | Bodega recursos hidricos | ST | C | Mantenimiento preventivo | Se realizo check list de herramientas. Se realiza marca de herramientas con 3 cintas correspondientes al mes de diciembre.
313 | 313[Gestión Hídrica El Soldado] PM-3 Nodo B19 | 2025-12-03 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-3 Nodo B19 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo mantenimiento preventivo. Limpieza de panel solar. Se decide no seguir con la ejecución por la presencia de avispas.
313 | 313[Gestión Hídrica El Soldado] PM-4 Nodo B20 | 2025-12-03 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-4 Nodo B20 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo mantenimiento preventivo, limpieza devpanel solar. Limpieza de tableros, reapriete de terminales, mediciones de voltajes en batería, panel y componentes. Además se realizo instalación de códigos QR.
313 | 313[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI1 Nodo B22 | 2025-12-03 | Leonardo Gonzalez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI1 Nodo B22 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | Se realizo mantenimiento preventivo en el punto. Realizamos limpieza de panel solar, limpieza de tablero, reapriete de terminales. Además Realizamos reemplazo de transmisor de pulsos del caudalimetro ya que estaba malo.
314 | 314[Global Tórtolas] Pozo PP-31C | 2025-12-03 | Elías Sanchez | AALT | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PP-31C | ST | LT | Inspección, validación SMA | Se registra el valor de profundidad del pozo hasta el espejo de agua siendo de 73 metros Los valores obtenidos se informan a área de automatización para reflejarlo en plataforma
315 | 315[Gestión Hídrica El Soldado] Caudalimetros HDS Sector Planta | 2025-12-04 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Caudalimetros HDS Sector Planta | ST | CF | Levantamiento - Cambio de tarjeta SIM. | Se reemplazan tarjetas SD de raspberry para obtener datos de telemetria. Las tarjetas de visualizaran el viernes con equipo de automatización. El punto se encontraba desenergizado asique se debe verificar funcionamiento correcto cuando vuelva a estar operativo Se designan los tableros con código qr correspondiente para tener la exactitud de lo implementado.
315 | 315[Gestión Hídrica El Soldado] Lora Dren los Caleos | 2025-12-04 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Lora Dren los Caleos | ST | CF | Levantamiento - Cambio de tarjeta SIM. | Se reemplazan tarjetas SD de raspberry para obtener datos de telemetria. Se verifica funcionamiento con equipo de automatización para poder dejar transmitiendo y obteniendo lecturas de manera correcta en el punto Observaciones Muchos insectos (panales) Tablero solar se encuentra desconectado No se logra identificar tableros ya que no correspondía la designación asignada.
318 | 318[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 04 (PEM-04) Nodo A11 | 2025-12-05 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 04 (PEM-04) Nodo A11 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | 43 mts esta instalado el sensor hidrostatico Y el pozometro sonó a los 4,10m. Se realiza limpieza al flowcell de la sonda multiparamétrica en el punto. Se anota en Excel interno volumen, Caudal, número de sensor, rango, se revisa programación para corroborar que esta actualizando los datos en el plc.
318 | 318[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | 2025-12-05 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | MP | Mantenimiento preventivo | 6,16m suena el pozometro Se ajusta el sensor hidrostatico a nivel 0 de la superficie, se corrige el total en metros a través de la transformación de presión bar Limpieza, reapriete, verificación de programas ecostruxture, que actualice los datos de sonda y de caudal(en funcionamiento) se actualiza el volumen,limpieza de flowcell.
327 | 327[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | 2025-12-05 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | ST | CF | Actualización de datos en softwares | PEM-06 Ajuste a zero de sensor en software control center series Los pulsos y totalizador se actualizan en toolbox Se rescatan y actualizan datos de sensor hidrostatico y se actualiza planilla Excel con datos del punto
327 | 327PI17 AL PI20 | 2025-12-05 | Elías Sanchez | AAES | AAES | PI17 AL PI20 | ST | LT | Actualización de datos en softwares | Se realiza inspección general de los puntos PI17, 18, 19 y 20. Se encuentra fuga en el punto PI20 por el lado de radier del pozo.
321 | 321[APR Los Caleos] Pozos y Bombas Elevadoras | 2025-12-09 | Diego Marchant | Fundación | APR Los Caleos | [APR Los Caleos] Pozos y Bombas Elevadoras | ST | SO | Inspección de contingencias. | Se visita a recinto ya que cliente y operador mencionan no tener actualización de datos, en lo cual se realiza inspección visual de tableros y se percata que luz piloto y equipamientos se encuentran apagados. Se revisó analizador de red de tableros fuerza y se percata que en línea 3 se encuentra con bajo voltaje, 73,6VAC precisamente. Diagnóstico final, recinto se encuentra con una de las fases caída. Durante el día se recuperó recinto por parte de distribuidor eléctrico de la zona, obteniendo estabilidad de voltaje en la red eléctrica en sus 3 fases.
321 | 321[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | 2025-12-09 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | ST | LT | Inspección de contingencias. | Se visita recinto para presenciar trabajos avanzados en pozo, en lo cual, aún sigue sin conectarse a las red matriz, lo que explica el aún no presencia de red eléctrica en el recinto. Pozo aún se encuentra en periodo de mantenimiento.
320 | 320Patio de tuberias | 2025-12-10 | Elías Sanchez | AALB | Los Bronces - Riecillos | Patio de tuberias | ST | C | Transporte de materiales | Se realiza escolta a camión y acopio de materiales ingresados a Patio de tuberías los cuales corresponden a: - 2 baterías de 200AH - 3 paneles solares de 550W - 1 inversor fotovoltaico. Se gestionan permisos para que empresa san Isidro pueda apoyarnos en realizar el montaje de andamios, así mismo el transporte de materiales al punto y así posteriormente montar la estructura de los paneles.
325 | 325[Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | 2025-12-11 | Elías Sanchez | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | C | Traslado de materiales | Se realiza apoyo a camión pluma de GeoBarra para traslado de andamio hasta sala de bombas 2700. Se hace entrega de estructura andamio para su montaje por parte de empresa San Isidro. Posterior a eso se acude con mismo camión de GeoBarra a Patio de tuberías para poder llevar paneles fotovoltaicos pero no es factible ya que deben estar paletizados con zunchos. Finalmente se trasladaron baterías 200AH (2), accesorios para montaje de estructura fotovoltaica, inversor Epever y tablero We para aprovechar la cercanía al sector de riecillos, almacenando en sala de bombas 2700. Se inspecciona montaje de estructura del andamio con apr y se toman medidas de la zona de trabajo - Losa ancho 4.60mts - Largo 12 mts Observaciones Faltan uniones (12) para rieles de la estructura fotovoltaica se adjuntan imágenes
326 | 326[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | 2025-12-11 | Diego Marchant | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | ST | LT | Evaluación de trabajos y mantenimiento. | Se realiza evaluación de trabajos para efectuar traslado de gateway de PEM-02 hacia Caseta El Melón, debido al mantenimiento prolongado en PEM-02 y pérdida de transmisión de datos en plataforma, en lo cual, para comenzar a ejecutar dichas labores, se debe contar con escalera con plataforma, ya que es factible dicho cambio.
330 | 330[Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | 2025-12-11 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | C | Avanze instalación solar 2700 | Se efectua el traslado de materiales necesarios para la implementacion de la solución solar en sala 2700. El traslado se efectua desde patio de tuberias a R2700 llevando los siguientes items: - Rieles y ferreteria necesaria para la estructura de los paneles. - 6 paneles solares. Ademas se realiza la ultima inspección del andamiaje armado en la sala, esta vez se analiza la estructura superior luego d ela mejora implementada por la empresa San Isidro.
334 | 334[Gestión Hídrica El Soldado] Pozos El Soldado Caseta el Melón | 2025-12-15 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozos El Soldado Caseta el Melón | ST | I | Traslado gateway | Se realiza retiro de antena Gateway del recinto PEM-02 para trasladarlo e instalar en el punto de Caseta el Melón. Se realiza conexión de comunicación, comprobación de transmisión de datos de los distintos nodos en sector el melón. Reemplazo de tarjeta SD para los microservicios y para evaluación del equipo de automatización.
336 | 336[Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | 2025-12-16 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | C | Instalación solucion solar R2700 | Traslado final de materiales restantes de patio de tuberias a 3050 y perfil a 2700. Izaje de materiales a loza superior con apoyo de camion pluma. Se inicia con el armado de la estructura de.la solucion solar. Realizaci9n de curso inducción STP.
340 | 340[Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | 2025-12-17 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | I | Instalación solución solar R2700 | Instalacion completa de las estructuras de soportacion de los paneles, montaje de paneles y conexionado entre estos. Canalizaciones en loza y bajada a nivel de suelo para ingreso de la alimentación fotovoltaica a tableros We Techs.
341 | 341[Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | 2025-12-18 | Cristopher Iglesias | AALB | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | I | Instalacion solucion solar R2700 | Se finalizan canalizaciones y conexionado de los paneles además del montaje del inversor y llegada de la alimentación solar al mismo. La configuración de la solución solar es mixta siendo 2 grupos de 3 paneles conectados en serie. Configuración de parametros en inversor y pruebas de la alimentación con y sin red electrica manteniendo el suministro fotovoltaico de forma permanente. Cabe indicar que la UPS de respaldo quedo fuera del sistema ya que se debe evaluar con IOT la mejor forma de conectar el equipo. Por otro lado solo quedan 2 baterias instaladas ya que falta tablero extra para dejarlas debidamente protegidas y funcionando.
342 | 342[Gestión Hídrica El Soldado] Pozos El Soldado Caseta el Melón | 2025-12-19 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozos El Soldado Caseta el Melón | ST | MP | Mantenimiento - soporte | Caseta el melon Se realiza limpieza exterior e interior del tablero, reapriete de terminales. Se retiran 2 baterías de 12V del punto caseta el melón, ya que estaban inglsda0, sulfatados, cables reventados y sin borne. Midiendo una batería nos da 10V y la otra 0V siendo necesario el reemplazo de éstas. Metro cúbico hora A litros por segundo se comparan en plataforma u software de PLC y son correctos. Se realiza limpieza de caudalimetros Observaciones Se debe reemplazar baterías de 12V y cableado
342 | 342[Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 04 (PLL-04) Nodo 169 | 2025-12-19 | Elías Sanchez | AAES | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 04 (PLL-04) Nodo 169 | ST | MP | Mantenimiento - soporte | Limpieza de tablero, reapriete de terminales e instrumentación Actualización de volumen del caudalimetro a través del software toolbox. Contraste de valores en plataforma y en terreno siendo correctos

## Resumen
Etiquetas de fila | Cuenta de Fecha | Cuenta de Tipo de trabajo anterior | Tipo de trabajo nuevo
SO | 27 | Cliente | C | CF | I | LT | MC | MP | SO | Total
MP | 89 | AAES | 3 | 12 | 14 | 20 | 5 | 88 | 20 | 162
MC | 32 | AALB | 3 | 9 | 6 |  | 10 | 1 | 3 | 32
LT | 21 | AALT |  | 3 | 9 | 1 | 7 |  | 2 | 22
I | 30 | Abastible |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
CF | 27 | ASP |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
C | 7 | Brisaguas |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
Total general | 233 | Estadio español |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Fundación |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 4
|  | Lipigas |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
|  | SSR Comité Manzanar |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3
|  | Viñas de Chicureo |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
|  | We | 1 | [6 empty] | 1
|  | Total | 7 | 27 | 30 | 21 | 32 | 89 | 27 | 233
|  | Cuenta de Tipo de trabajo anterior | Tipo de trabajo nuevo
|  | Técnico | C | CF | I | LT | MC | MP | SO | Total
|  | Camilo Sandoval |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 13
|  | Cristopher Iglesias | 1 | 8 | 6 |  | 11 |  | 3 | 29
|  | David Loncopan |  | 1 |  |  | 7 |  | 1 | 9
|  | Diego Marchant | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 13 | 23
|  | Elías Sanchez | 3 | 14 | 7 | 5 | 3 | 18 | 3 | 53
|  | Emir Navarro Crocci |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
|  | Juan José López |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 6
|  | Leonardo Gonzalez | 1 |  | 6 | 13 | 1 | 69 | 5 | 95
|  | Matías Pomar |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Tomás Bustamante |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Total | 7 | 27 | 30 | 21 | 32 | 89 | 27 | 233