## Sheet1
OT | Técnico | Causa visita | Asset | Tipo de trabajo | Fecha visita | Cliente | Resolución visita | Calidad del Servicio | Equipo | Modelo | N° de serie | Observaciones
229 | Ángel Zamora | Integración de nuevas variables | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-25 00:51 | Biodiversa Chimbarongo | Se finaliza zona 2, pruebas de control, verificación de datos, validación de equipos de terreno con plataforma ok. Se configura caudal PER se cambia a 1 m3 cada 10 pulsos para no desfasar el volumen. Zona 1 validacion de caudales y volumen de terreno y plataforma ok. Se consulta instalación de requerimientos con el operador para ver que nada falte de la propuesta. Pendiente detectores de gas, ir con mascarilla doble filtro, tema levantado en semana con APR . | 5 | Otro | N/A | N/A | Sensores NH3 y H2S pendiente de conexión por gasas salientes (amoniaco). Supuestamente personal que instalo equipos nuevo realizaría la conexión para que no pierdan garantía.
226 | Ángel Zamora | Incorporación de variables vdf zona 2 | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-23 23:15 | Biodiversa Chimbarongo | Integración de zona 2 modbus a plc ok Integración de vdf pendiente a lectura modbus ksb2 ok Pruebas de estados ok Configuración de programa plc ok. Pendiente pruebas de control para mañana. Pendienre conectar los sensores de NH3 y H2S debido que los gases son muy fuertes se levanta con APR | 5 | Otro | N/A | N/A | En resolución de visita se explica inconveniente levantado con APR we.
224 | Ángel Zamora | Incorporación de variables | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | LT | 2025-10-22 18:05 | Biodiversa Chimbarongo | Se logra leer VDF KSB2 y VDF Panasonic 2 Reunión y ronda con personal de Biodiversa durante la mañana. Levantamiento en Viñas concha y toro con Biodiversa Reunión tarde para aclarar puntos de Biodiversa Cabrero dado que presenta anomalías SVG | 5
224 | Ángel Zamora | Incorporación de variables | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-22 18:05 | Biodiversa Chimbarongo | Se logra leer VDF KSB2 y VDF Panasonic 2 Reunión y ronda con personal de Biodiversa durante la mañana. Levantamiento en Viñas concha y toro con Biodiversa Reunión tarde para aclarar puntos de Biodiversa Cabrero dado que presenta anomalías SVG | 5 | Otro | N/A | N/A | N/A
223 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión hidrica el soldado] Piscina 4000 | ST | 2025-10-23 01:00 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos inspección visual del nivel piscina, además revisamos el rebalse hacia el estero. | 5
223 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión hidrica el soldado] Válvulas túnel UG | ST | 2025-10-23 01:00 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos el corte de flujo hacia túnel sur,dejando el 100%a túnel norte asegurando rebose desde piscina UG hacia piscina 4000 y 3800. | 5
223 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Caudalimetro Portal de Arenas | ST | 2025-10-23 01:00 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Fuimos al punto ya que no está transmitiendo datos. Nos encontramos con que no hay red eléctrica, se desconoce el por que. | 5
223 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión hidrica el soldado] Pozos PM exterior | ST | 2025-10-23 01:00 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Realizamos ronda por todos los pozos de monitoreo exteriores e interiores anotando datos faltantes en planilla de sensores de nivel. | 5
220 | Ángel Zamora | Integración de variables y control | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-22 02:39 | Biodiversa Chimbarongo | Se finaliza zona 1 la lectura de todas las variables modbus vdf y caudalimetros. Se logra leer el estado de bomba Daf mediante Modbus/TCP para indicar si sistema esta en serie o paralelo a través de la variable corriente. En zona 2 se rescatan estados de funcionamiento y fallas con reles adicionales para controlar bombas PER. Se levanta partida de bombas con vdf's ya que esto no se vio en el levantamiento con comercial. Se realiza cambio de camioneta con Wladimir, no se almuerza. | 5 | Otro | N/A | No aplica | N/A
219 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Tranque 4 | ST | 2025-10-22 00:43 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Punto de monitoreo se encontraba sin transmitir datos. Se realizo reinicio del sistema quedando ok. | 5
219 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión hidrica el soldado] Bodega de recursos hidricos | ST | 2025-10-22 00:43 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Después del traslado de bodega, se produjo caída de elementos de las repisas. Procedemos a realizar orden de Materiales, y limpieza de la bodega. | 5
219 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | ST | 2025-10-22 00:43 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Procedemos a ir al punto después de aviso que no se estaba transmitiendo datos, se da reinicio al sistema quedando ok. Mañana se procederá a realizar ronda por demás pozos de monitoreo. | 5
219 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | 2025-10-22 00:43 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo ajustes en programación, ya que el sistema no estaba actualizando datos. Quedó transmitiendo ok. | 5
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | 2025-10-21 00:50 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo ajustes en caudal barrera hidráulica además ajuste en válvula ya que se encontraba pegada. | 5
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI19 | ST | 2025-10-21 00:50 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo inspección visual al punto para cerciorarse qué estuviera en correcto funcionamiento. | 5
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI18 | ST | 2025-10-21 00:50 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo inspección visual al punto para cerciorarse qué estuviera en correcto funcionamiento. | 5
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI17 | ST | 2025-10-21 00:50 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Se realizo inspección visual al punto para cerciorarse qué estuviera en correcto funcionamiento. Además se ajusta válvula. | 5
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-3 Nodo B19 | ST | 2025-10-21 00:50 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Revisión visual del punto, y Revisión en la plataforma el correcto funcionamiento. | 5
217 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | 2025-10-21 00:50 | Gestión hidrica el soldado (Nicolas Valenzuela) | Inspección visual y en la plataforma ya que el punto se encuentran pegado los datos. coordinamos visita para el día de mañana ya que hay que realizar unos ajustes en plataforma en conjunto con personal de automatización. | 5
216 | Ángel Zamora | Integración de nuevas variables, levantamiento de terreno con Emir, informe de adicionales | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | LT | 2025-10-21 00:58 | Biodiversa Chimbarongo | Se realiza levantamiento de todos los puntos encontrando otro adicional correspondiente al PH de entrada. Se revisa vsf schneider para lectura de partida de bomba. Realiza informe de adicionales y posibles soluciones. Adicional se realiza curso de Tórtolas IM | 5
216 | Ángel Zamora | Integración de nuevas variables, levantamiento de terreno con Emir, informe de adicionales | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-21 00:58 | Biodiversa Chimbarongo | Se realiza levantamiento de todos los puntos encontrando otro adicional correspondiente al PH de entrada. Se revisa vsf schneider para lectura de partida de bomba. Realiza informe de adicionales y posibles soluciones. Adicional se realiza curso de Tórtolas IM | 5 | Otro | N/A | N/A | Levantamiento ok Informe ok Avances con validación de lectura de vdf
214 | David Loncopan | Revisión de comunicación MODBuS RTU planta PSR Danone entre correcto de flujos y sistema de monitoreo o PLC de planta | [Lipigas PSR Danone (Chillán)] PSR Danone (Chillán) | ST | 2025-10-17 19:18 | Cristian Concha | Se revisa la configuración del bus MODBUS existente en terreno entre PLC y Router teltonika RUT955, además de la revisión del BUS MODBUS interno entre PLC y corrector de flujos. Se concluye que el problema de comunicación se encuentra en placa MODBUS del itron CORUS dado que al instalar un componente nuevo, la comunicación se logra establecer sin conflicto, solo con la observación de que hay variables sin registrar, lo cual termina siendo un problema de direccionamiento de la variable en el PLC o el corrector de flujo. | 5
213 | Diego Marchant | Trabajo administrativo | [Gestión Hídrica El Soldado] N/A | ST | 2025-10-17 13:18 | Superintendencia de recursos Hídricos | Trabajo administrativo. | 5
212 | Ángel Zamora | Incorporación de nuevos variables y control Biodiversa | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-17 22:56 | Biodiversa Chimbarongo | - Se realiza nueva rutina en plc, nuevo bus de campo, se cambian configuraciones de vdf esclavos principal medio y final, se actualiza resistencias por panel de control, se logran leer todos los instrumentos por plc de manera exitosa. -Equipo vdf para rescatar estado de funcionamiento de bomba Daf se logra configurar vía TCP/ip con software de schneider. Queda por parte de el equipo de A&H leer el estado de funcionamiento para en plataforma indicar si esta en serie o paralelo. - Cambio de cables de red de switch a plc ya que se perdia comunicación, queda ok. | 5 | Cableado | N/A | No solicitado | Configuración de vdf' Decanter Configuración de vdf' Daf para lectura TCP
210 | Juan José López | Instalación y configuración de sonda multiparametrica. | Ninguna respuesta seleccionada | I | 2025-10-17 17:06 | Patricio Cortez | Informe de instalación – Recinto P6 Trabajo realizado: Se realizó la instalación de la solución con sonda multiparamétrica, la cual incluyó las siguientes actividades: • Montaje del equipo Sutron. • Instalación del cable de sonda y de la sonda multiparamétrica. • Configuración de las variables de medición: temperatura, pH y conductividad. Observaciones: Durante las pruebas preliminares se detectó un caudal insuficiente al abrir la válvula de bola, observándose solo un hilo mínimo de agua, lo que impide el llenado adecuado del flowcell. Esta condición limita la posibilidad de realizar mediciones de entrada y salida de flujo, por lo que no fue posible completar las pruebas en terreno. Acciones pendientes: • Verificar la causa del bajo caudal en arranque en cuello cisne. • Una vez normalizado el flujo, realizar las pruebas operativas del sistema y confirmar el funcionamiento de las variables configuradas. | 5 | Sonda multiparamétrica | Sonda HL4 | 21299H405138 | …
209 | Ángel Zamora | Incorporación de variables y control Biodiversa | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-17 00:13 | Biodiversa Chimbarongo | En zona 2 se conectan estados digitales descrito en la propuesta. Se configura 1 vdf ksb bomba 2 para lectura Modbus rtu. Se continúa con lectura de vdf danfoss para daf, se leen solo si 1 esta conectado al plc mañana se realizan otros conexionado para seguir pruebas. Se logra leer ip de vdf para rescatar el estado de funcionamiento | 5 | Cableado | N/A | No solicitado | Implementacion en zona 2 Seguir con Implementacion de vdf danfoos daf en zona 1 Cableado adicional a tablero We-connect aprox 5 mts.
207 | Juan José López | Reconocimiento de recintos junto al personal de la empresa ASAP. Retiro de cable sonda multiparametrica | [Resolución 31 Monitoreo calidad de aguas] PME-10 PME-08 PME-09 PMO-05 PMO-15 PP-29 PP-31 | LT | 2025-10-16 19:05 | Patricio Cortes | Se realizó un recorrido de reconocimiento de los recintos en conjunto con el personal de la empresa ASAP, con el objetivo de que el turno contrario se familiarice con las instalaciones y pueda dar continuidad a los trabajos pendientes. El recorrido fue efectuado junto a dos supervisores de la empresa ASAP: Juan Carlos Carbajal y Manuel Aguilar. Durante la actividad, se explicaron los trabajos a ejecutar y se detallaron las tareas que aún se encuentran pendientes. Asimismo, se entrego la disponibilidad de las llaves de los recintos PMO-15, PME-08 y PME-09, las cuales se encuentran en sitio para el acceso y ejecución de los trabajos correspondientes. Las llaves fueron entregas a supervisor Manuel Aguilar. | 5
207 | Juan José López | Reconocimiento de recintos junto al personal de la empresa ASAP. Retiro de cable sonda multiparametrica | [Global Tórtolas] Pozo Dren MP Nodo Nuevo | I | 2025-10-16 19:05 | Patricio Cortes | En el recinto Dren Muro Principal se realizó el retiro del cable de la sonda multiparamétrica, con el fin de instalarlo posteriormente en el recinto P6. | 5 | Otro | … | … | …
206 | David Loncopan | Retiro de pantalla de sala de control producto de falla | [Sala de control GNL Lipigas] Sala de control GNL | ST | 2025-10-16 15:20 | Hernan Rojas | Se retiran equipos en falla de la sala de control y no se deja pantallas backup debido a que el computador de la sala no permite mas conexión de pantallas mediante HDMI | 5
206 | David Loncopan | Retiro de pantalla de sala de control producto de falla | [Sala de control GNL Lipigas] Sala de control GNL | G | 2025-10-16 15:20 | Hernan Rojas | Se retiran equipos en falla de la sala de control y no se deja pantallas backup debido a que el computador de la sala no permite mas conexión de pantallas mediante HDMI | 5
205 | Diego Marchant | Soporte terreno y cambio de sondas | [El Soldado Cachimba Relevadoras] Cachimba Relevadoras | ST | 2025-10-16 01:17 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | En primera instancia, a solicitud de cliente, se entrega motobomba 4” a personal de Agromonte. A continuación, cliente solicita apoyo a empresa MIES para utilizar cachimba Relevadora, en el cual, supervisor de la empresa indica que no tienen usuarios registrados. se coordina con personal de A&H para realizar usuarios para que puedan utilizar cachimba, tanto Relevadora como El Cobre, se agregan usuarios conformemente y se informa a cliente de dicho movimiento. Usuarios operan correctamente. | 5
205 | Diego Marchant | Soporte terreno y cambio de sondas | [El Soldado Cachimba Relevadoras] Cachimba Relevadoras | C | 2025-10-16 01:17 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | En primera instancia, a solicitud de cliente, se entrega motobomba 4” a personal de Agromonte. A continuación, cliente solicita apoyo a empresa MIES para utilizar cachimba Relevadora, en el cual, supervisor de la empresa indica que no tienen usuarios registrados. se coordina con personal de A&H para realizar usuarios para que puedan utilizar cachimba, tanto Relevadora como El Cobre, se agregan usuarios conformemente y se informa a cliente de dicho movimiento. Usuarios operan correctamente. | 5
205 | Diego Marchant | Soporte terreno y cambio de sondas | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | MP | 2025-10-16 01:17 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza cambio de sonda multiparametrica existente por provisoria para poder llevar la sonda existente a calibrar, verificación de funcionamiento programa PLC, UC-300 y plataforma. Se obtiene congruencia en los datos. | 5 | Sonda Multiparamétrica | Aqualabo Tripod | Certificado actual: MC-14687EE | Certificado actual sonda retirada
205 | Diego Marchant | Soporte terreno y cambio de sondas | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | MP | 2025-10-16 01:17 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza cambio de sonda multiparametrica existente por provisoria para poder llevar la sonda existente a calibrar, verificación de funcionamiento programa PLC, UC-300 y plataforma. Se obtiene congruencia en los datos. | 5 | Sonda Multiparamétrica | Aqualabo Tripod | Certificado Actual: desconocido | Certificado actual sonda retirada.
204 | Ángel Zamora | Integración señales y canalizaciones en Biodiversa | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-16 00:41 | Biodiversa Chimbarongo | Se finaliza en zona 2 canalizaciones y cableado En zona 2 mañana se tiene que vanalizar desde vdf decanter a tablero We-connect para leer equipos por teltonika. Telemetria de equipos modbus queda fuera por cambios en rutina Vdf Daf se verá la última posibilidad de leer el estado de funcionamiento para saber si esta en paralelo o serie. | 5 | Cableado | N/A | No solicitado | -Canalización y cableado a equipos y tablero en zona 2 -Cambio de rutina en plc zona1 -Configuración y lectura de manuales para rescatar estado de vdf Daf -Configuración de equipos y pruebas
202 | Juan José López | Entrega de materiales Conexión de los puntos trasladados | [Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas] Bodega ASAP | ST | 2025-10-15 19:50 | Patricio Cortez | Se realiza entrega de materiales para la implementación de los recintos pozos PP-31 y PP-29 2 tableros nodo Lora 2 tableros Sutron 2 bando de baterías 4 baterías 12V a 55AH 2 sensores hidrostáticos 0 a 60 y 0 a 45 2 paneles fotovoltaicos 2 soporte para paneles solar | 5
202 | Juan José López | Entrega de materiales Conexión de los puntos trasladados | [Resolución 31 calidad de aguas] PMO-15 | I | 2025-10-15 19:50 | Patricio Cortez | Se realizaron las conexiones entre los tableros: WE Nodo LoRa y tablero Sutron. Asimismo, se efectuó la conexión de la batería y la antena. Además, se instaló candado. Quedan pendientes las siguientes actividades: • Instalación del poste de hormigón. • Colocación de la caja de registro. • Instalación de la barra de cobre. • Montaje del panel fotovoltaico. • Ejecución de la canalización desde el panel fotovoltaico hacia el tablero Nodo LoRa. | 5 | Cableado | … | No solicitado | …
202 | Juan José López | Entrega de materiales Conexión de los puntos trasladados | [Resolución 31 monitoreo calidad de aguas] PME-08 | I | 2025-10-15 19:50 | Patricio Cortez | Se realizaron las conexiones entre los tableros: WE Nodo LoRa y tablero Sutron. Asimismo, se efectuó la conexión de la batería y la antena. Recinto perimetral cuenta con candado Quedan pendientes las siguientes actividades: • Instalación del poste de hormigón. • Colocación de la caja de registro. • Instalación de la barra de cobre. • Montaje del panel fotovoltaico. • Ejecución de la canalización desde el panel fotovoltaico hacia el tablero Nodo LoRa. | 5 | Cableado | … | No solicitado | …
202 | Juan José López | Entrega de materiales Conexión de los puntos trasladados | [Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas] PME-09 | I | 2025-10-15 19:50 | Patricio Cortez | Se realizaron las conexiones. Asimismo, se efectuó la conexión de la batería y la antena. Recinto perimetral cuenta con candado. Quedan pendientes las siguientes actividades: • Instalación del poste de hormigón. • Colocación de la caja de registro. • Instalación de la barra de cobre. • Montaje del panel fotovoltaico. • Ejecución de la canalización desde el panel fotovoltaico hacia el tablero Nodo LoRa.l | 5 | Cableado | … | No solicitado | …
201 | David Loncopan | Recolección y contratación de datos caudalimetros pozo 14 y 23. | [ASP Pozos] Pozo 23 | ST | 2025-10-15 18:31 | Diego Tamayo | Se deja configurado el caudalimetro del pozo 23 con su pulso correspondiente para la lectura del volumen y el caudal. Se deja el pulso conectado a la entrada Digital DI2 del NODO Lora UC300. Se ajustan valores de cantidad de pulsos mediante software toolbox de milesight. Se contrastan valores en plataforma obteniendo un gran negativo producto la diferencia del totalizador del caudalimetro previamente instalado. Se realizan pruebas de partir parar del pozo y se deja recinto tal como se ha encontrado. | 5
201 | David Loncopan | Recolección y contratación de datos caudalimetros pozo 14 y 23. | [ASP Pozos] Pozo 14 | ST | 2025-10-15 18:31 | Diego Tamayo | Se realiza revisión del equipo y los tableros existentes en el punto. Se contrastan valores y se realiza limpieza en el tablero. Se realiza ajustes de variables de nivel. Se recomienda actualizar tablero de control o utilizar placa modbus para leer los esclavos del punto: - sensor hidrostatico - caudalimetro - analizador de red | 5
201 | David Loncopan | Recolección y contratación de datos caudalimetros pozo 14 y 23. | [ASP Pozos] Pozo 23 | MC | 2025-10-15 18:31 | Diego Tamayo | Se deja configurado el caudalimetro del pozo 23 con su pulso correspondiente para la lectura del volumen y el caudal. Se deja el pulso conectado a la entrada Digital DI2 del NODO Lora UC300. Se ajustan valores de cantidad de pulsos mediante software toolbox de milesight. Se contrastan valores en plataforma obteniendo un gran negativo producto la diferencia del totalizador del caudalimetro previamente instalado. Se realizan pruebas de partir parar del pozo y se deja recinto tal como se ha encontrado. | 5 | Caudalímetro Electromagnético | MJK Xylem | Bwysjwkaijwsbhwu | ...
201 | David Loncopan | Recolección y contratación de datos caudalimetros pozo 14 y 23. | [ASP Pozos] Pozo 14 | MP | 2025-10-15 18:31 | Diego Tamayo | Se realiza revisión del equipo y los tableros existentes en el punto. Se contrastan valores y se realiza limpieza en el tablero. Se realiza ajustes de variables de nivel. Se recomienda actualizar tablero de control o utilizar placa modbus para leer los esclavos del punto: - sensor hidrostatico - caudalimetro - analizador de red | 5 | Caudalímetro Electromagnético | MJK Xylem | Qyayhqhqqj | ...
200 | Ángel Zamora | Incorporación de nueva telemetria | [Biodiversa - Graneros] Biodiversa Graneros | I | 2025-10-15 01:18 | Biodiversa Chimbarongo | -Se logran leer vdf que no se pudieron en vez anterior, solo llega un dato por ahora lo que quiere decir que configuración del equipo y conexión estan ok. - Se canaliza a vdf de bomba daf para leer estado. -Se canalizan y cablea casi al 90% zona 1 -Adicional se cambia rutina modbus zona 1 leyendo equipos anteriores de forma mas robusta por parte de Matias Pomar | 5 | Cableado | N/A | No solicitado | -Configuración de VDf decante (3) equipos en intervención anterior no se pudieron leer. -Cambio de rutina lectura modbus plc (Matias Pomar) exitosa. - Canalizacion y cableado a vdf decanter y canalización a tablero a vdf bomba Daf para saber si esta en serie o paralelo. -Parte de cortratista Leo, canalización en zona 2, soterrado para ventiladores, canalización y cableado a tablero para control y lectura de estado de vdf
199 | Diego Marchant | Cambio de sondas multiparametricas y revisión de programa PLC. | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | 2025-10-15 00:46 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza nuevamente visita a recinto ya que datos de sonda multiparametrica se encuentran pegados, en el cual, equipo de A&Q realiza ajusten en programa de PLC, forzando actualización de datos en rutina de programación, diera el caso de que se volviera a pegar en un futuro. A la hora de realizado dicho orden de trabajo, no se ha vuelto a pegar dichos datos. Se monitoreara dicho recinto en los próximos días, revisando el funcionamiento de este. | 5
199 | Diego Marchant | Cambio de sondas multiparametricas y revisión de programa PLC. | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | MP | 2025-10-15 00:46 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza cambio de sonda multiparametrica provisoria por calibrada, verificación de funcionamiento programa PLC, UC-300 y plataforma. Se obtiene congruencia en los datos. | 5 | Sonda Multiparamétrica | Aqualabo Tripod | Certificado: MC-21189Q
199 | Diego Marchant | Cambio de sondas multiparametricas y revisión de programa PLC. | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | MP | 2025-10-15 00:46 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza cambio de sonda multiparametrica provisoria por calibrada, verificación de funcionamiento programa PLC, UC-300 y plataforma. Se obtiene congruencia en los datos. | 5 | Sonda Multiparamétrica | Aqualabo Tripod | Certificado: MC-21188Q | Sonda en estación reelevadora
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | [WE2025-01086] Línea Bomba 6 - FCAB | LT | 2025-10-14 23:13 | Fabián Martínez | Se verificó punto de instalación de caudalímetro DN150 que mide el flujo desde la bomba 6 hacia TK6000. Este flujo proviene de FCAB. Caudalimetro que existe actualmente se encuentra inoperativo. Se constató que la norma de los flanges es distinta a la de la línea de la bomba 7 y se pudo dar cuenta de lo siguiente: Numero de pernos: 8 Distancia entre pernos: 10 cm. Distancia Flange - Flange: 29 cm. Hay alimentación 220V en las cercanías, sin embargo, se debe acordar con electricos de la operación mediante Cristián Cortés si es posible generar arranques para tablero y caudalimetro desde tablero de ellos ya existente en el lugar, que no se utiliza. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | [WE2025-01086] Línea Bomba 7 - FCAB | LT | 2025-10-14 23:13 | Fabián Martínez | Flujo que se encuentra al lado de Línea Bomba 6 y se dirige a TK9000. Mediante ajuste de valvulas tambien puede ir hacia TK4000 cuando Bomba 6 no se encuentra habilitada. Se menciona por parte de Oscar Cabrera (Coordinador de mantenciones, planta relaves) que no es prioritario medir este flujo, ya que no les marca la diferencia en la llegada a TK9000. Se constató que el caudalimetro no operativo, los flanges tienen las siguientes caracteristicas: Número de pernos: 12 Distancia Flange -Flange 29 cm Distancia entre pernos: 7,5 cm. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | [WE2025-01086] FCAB | LT | 2025-10-14 23:13 | Fabián Martínez | Existe un transmisor que mide lo que llega desde FCAB hacia la operación, sin embargo, es propiedad de FCAB y no se encuentra en PI System. Se deben hacer las gestiones a futuro para recibir los datos de este transmisor desd ela plataforma de ferrocarriles. Por otro lado, para intervenir el transmisor y verificar si existen señales disponibles se debe tener previa autorización de FCAB. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | [WE2025-01086] Linea 2 hacia Piscina 9000 desde PIT F8 | LT | 2025-10-14 23:13 | Fabián Martínez | Se encuentra dentro de los puntos en los que se vendió instrumentacion y monitoreo, sin embargo, se realizó instrumentacion desde lanoperacion misma con caudalimetro DN250 E+H y de forma interna se encuentran realizando la telemetria para tenerlo en PI System. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | [WE2025-01086] TK9000 | LT | 2025-10-14 23:13 | Fabián Martínez | En este punto se encontraba la opcion de instrumentar sensor ultrasonico de nivel, para el cual se debe peidr una estructura en forma de escuadra y, un sensor de nivel hidrostatico, que es la opción que se ve mas factible desde ooeración. Falta una línea de aire para poner el sensor al fondo de la piscina 9000 y se debe considerar que en esta piscina hay borra. Desde este punto se puede generar un arranque para alimentar a un tablero y que a este se haga la conexión de posible caudalímetro en Linea 2 ADASA y al sensor de nivel hidrostatico en Piscina 9000. Se debe ver la distancia de canalizacion hacia el caudalimetro mediante Google Earth. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5
198 | Andrés Valenzuela | Levantamiento terreno y coordinacion de futuros trabajos Mantos Blancos | [WE2025-01086] Línea 2 ADASA | LT | 2025-10-14 23:13 | Fabián Martínez | Este es el punto que se puede instrumentar en lugar de Linea 2 a piscina 9000 desde PIT F8. Es DN250, PN 16 con Flanges ANSI 150 según Oscar Martínez. Para poder ver la red electrica se deve coordinar reunión con Teams con electricos de la operación. Mantos Blancos haria toda la instalación del caudalimetro. Al momento de esta instalacion se debe dar aviso con al menos 2 semanas de anticipación a Mantos Blancos ya que deben coordinar como podran operar y se debe pedir una bajada de demanda hacia ADASA. Luego de visitar este punto, se fue a oficina gerencia de mantención, en donde se conversó con Cristian Cortés y Pedro Oñate. Pedro Oñate comenta que toda instrumentación debe ser Endress & Hausser por eatandar de la tecnologia en tiwmpo real y que te indica las fallas. Ademas , el se encuentra realizando un proyecto de el hacer la telemetría de cerca de 80 pozos que contemplaba toda la red de la operación integrada en PI System y que incluye estos puntos dentro del proyecto. Queda pendiente poder ver como adaptar la solución a lo que se encuentra en marcha. | 5
196 | Juan José López | Desconexión, instalación y configuración | [Global Tórtolas] Pozo PMO 05 | ST | 2025-10-14 15:12 | Patricio Cortez | Se realiza apertura del cierre perimetral con el fin de que la gente por la empresa ASAP pueda generar los trabajos de traslado de tableros, antenas, caja registros, poste y paneles solares. | 5
196 | Juan José López | Desconexión, instalación y configuración | [Resolucion 31 calidad de aguas] PMO-15c | ST | 2025-10-14 15:12 | Patricio Cortez | Se realiza apertura del cierre perimetral con el fin de que la gente por la empresa ASAP pueda generar los trabajos de traslado de tableros, antenas, caja registros, poste y paneles solares. Para poder ser instaladas. | 5
196 | Juan José López | Desconexión, instalación y configuración | [Resolución 31 monitoreo calidad de aguas] PME-09 | ST | 2025-10-14 15:12 | Patricio Cortez | Se realiza instalación de candado en cierre perimetral para generar resguardar y protección con a los tableros instalados. | 5
196 | Juan José López | Desconexión, instalación y configuración | [Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas] PME-08 | ST | 2025-10-14 15:12 | Patricio Cortez | Se realiza instalación de candado en cierre perimetral para generar resguardar y protección con a los tableros instalados. | 5
195 | Ángel Zamora | Instalación levantamiento zonas 1 y 2 Biodiversa Chimbarongo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-14 00:51 | Biodiversa Chimbarongo | Con la Configuración y orientación de antenas en Biodiversa se logra comunicación e tre punto de zona 2 y 1. Se levantan datos modbus de zona 2 pegados. Se incorpora señal nueva de caudalimetro de salida floculante. Zona 2, señal nueva. Se configura equipo hoboconnect en Viñas de Concha y toro. Canalización y cableado en zona 1 Biodiversa. | 5 | Cableado | N/A | No solicitado | Canalizacion y cableado en zona 2 Orientación de antenas WiFi en zona 1 y 2 Configuración de antenas Levantamiento de puntos caídos zona 2 Levantamiento de señales modbus pegadas en zona 1 Recuperación de AR fuera de telemetria Configuración de dispositivo en viña concha y toro equipo HOBOconnect. Conexión y configuración modbus de caudalimetro salida floculante.
194 | Juan José López | Desconexión, conexión y configuración | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | 2025-10-13 18:36 | Patricio Cortez | Los parámetros de la telemetría se encuentra midiendo fuera de rango, por lo que se realiza verificación de datos en terreno a través del computador los programa utilizados son Linkomm y Hydrolab. Se establece registro fotográfico de la medición en terreno y lo que se encuentra reflejando la plataforma we. | 5
194 | Juan José López | Desconexión, conexión y configuración | [Resolución 31 monitoreo calidad de aguas] PME-9C | LT | 2025-10-13 18:36 | Patricio Cortez | Se lleva a cabo la verificación de la instalación ejecutada por la empresa ASAP en el recinto PME-9, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las normas aplicables y de las condiciones acordadas para el cliente AA. | 5
194 | Juan José López | Desconexión, conexión y configuración | [Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas] PME-08L | LT | 2025-10-13 18:36 | Patricio Cortez | Se lleva a cabo la verificación de la instalación ejecutada por la empresa ASAP en el recinto PME-8, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las normas aplicables y de las condiciones acordadas para el cliente AA. | 5
194 | Juan José López | Desconexión, conexión y configuración | [Global Tórtolas] Pozo Dren MO Gateway | I | 2025-10-13 18:36 | Patricio Cortez | El recinto Dren MO se genera el retiro del tablero we Connect solar y amabas baterías de 12V a 100 AH. El tablero es trasladado a las instalaciones de We. Y las baterías quedan en la oficina de jefatura departamento medio ambiente. | 5 | Tablero | We Connect solar | … | Se desinstala tablero existente con la finalidad de ser revisado y diagnosticado
193 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas - correctivas | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | MC | 2025-10-13 17:08 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza actualización de pulsos en caudalimetro a través de software toolbox. Actualización de tabla Excel por presión en relación a los metros de sensor hidrostático. | 5 | Tablero | Tablero UC300 | … | …
193 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas - correctivas | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | MP | 2025-10-13 17:08 | Superintendencia de recursos hídricos | Se ajusta el volumen de caudalimetro en PLC directamente Se realiza cambio de conexionado en bornera modbus directo a plc para poder leer sonda multiparametrica Luego de este cambio se visualiza correcto funcionamiento de lectura de datos en el punto. Limpieza de flowcell Observación se debe calibrar sonda por tema de temperatura Se debe cambiar conectores hidráulicos de microtubo hacia la válvula de salida de agua. | 5 | Sonda Multiparamétrica | Tripod | MC-14687EE | Sería ideal mandar a calibrar por temas observados con relación a la temperatura obtenida Limpieza a flowcell Se deben conseguir conectores hidráulicos de entrada y salida de flowcell para microtubo
193 | Elías Sanchez | Mantenciones preventivas - correctivas | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | MC | 2025-10-13 17:08 | Superintendencia de recursos hídricos | Se ajusta el volumen de caudalimetro en PLC directamente Se realiza cambio de conexionado en bornera modbus directo a plc para poder leer sonda multiparametrica Luego de este cambio se visualiza correcto funcionamiento de lectura de datos en el punto. Limpieza de flowcell Observación se debe calibrar sonda por tema de temperatura Se debe cambiar conectores hidráulicos de microtubo hacia la válvula de salida de agua. | 5 | Otro | PLC M221 TM221CE16T | . | .
192 | Diego Marchant | Trabajo administrativo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | 2025-10-11 02:41 | Gestión hídrica El Soldado | Se realiza trabajo administrativo. Además, Se vista recinto ya que se obtienen datos con tendencia a infinito, pero al llegar, pozo se encontraba detenido y colaborador de H&A no se encontraba disponible. | 5
191 | Camilo Sandoval | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | 2025-10-10 19:54 | Patricio Cortés | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Ante esta situación, se decide reemplazar el cable de comunicación, lo que permite validar correctamente los datos obtenidos en terreno y confirmar que el cable anterior se encuentra defectuoso. | 5
191 | Camilo Sandoval | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | [Global Tórtolas] Pozo P2G | ST | 2025-10-10 19:54 | Patricio Cortés | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Se verifica que el cable de transmisión se encuentra defectuoso. | 5
191 | Camilo Sandoval | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | [Global Tórtolas] Pozo P3G | ST | 2025-10-10 19:54 | Patricio Cortés | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Se normaliza la transmisión de datos y son reflejados en plataforma. | 5
191 | Camilo Sandoval | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica | [Global Tórtolas] Pozo PBM1 | ST | 2025-10-10 19:54 | Patricio Cortés | Se procede a reiniciar el equipo Sutron y a realizar pruebas de funcionamiento, ya que presentaba errores en la transmisión de datos provenientes de la sonda multiparamétrica instalada. Se normaliza la transmisión de datos y son reflejados en plataforma. | 5
190 | Elías Sanchez | Manutención preventiva - Levantamiento técnico | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-6 Nodo 158 | ST | 2025-10-09 13:51 | Superintendencia de recursos hídricos | Se debe corregir llegada de sonda a pozo ya que baja al pozo a través de la tapa aplastando al cable en vez del encamisado. | 5
190 | Elías Sanchez | Manutención preventiva - Levantamiento técnico | [Levantamiento Ambipar] Puntos visitados - Planta tratamiento el cobre - TK los mayos | LT | 2025-10-09 13:51 | Superintendencia de recursos hídricos | 3 estanques de 40 cubos hormigon 2 estanques de 10 cubos de plástico Solicitan que tenga avisos de Corte de energía (red eléctrica) Dar alternativa de cambio de equipo controlador) Nivel Niveles de cloro en el agua (rpph - Entre 0,5 y 1,5 ppm de concentración de cloro) Solicitud: Monitoreo continuo de concentración de cloro, instrumento (cambio), red eléctrica Puntos: 5 Mayo Sulfuro Polvorín enaex Portezuelo Brocal señal débil de Movistar (Todos con red eléctrica) 1,50m x 1,20m medidas de salita donde está el equipo de monitoreo | 5
190 | Elías Sanchez | Manutención preventiva - Levantamiento técnico | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | MP | 2025-10-09 13:51 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza limpieza, configuraciones en software SolarGuardian y Ecostructure para verificar el correcto funcionamiento del punto Limpieza de paneles y modificaciones de parámetros de V de carga de baterías en su software | 5 | Tablero | Tablero nodo gateway | … | No se presentan observaciones
190 | Elías Sanchez | Manutención preventiva - Levantamiento técnico | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | MP | 2025-10-09 13:51 | Superintendencia de recursos hídricos | Se realiza limpieza, configuraciones en software SolarGuardian y Ecostructure para verificar el correcto funcionamiento del punto Limpieza de paneles y modificaciones de parámetros de V de carga de baterías en su software | 5 | Otro | Panel fotovoltaico | … | No se presentan observaciones
189 | Ángel Zamora | Levantamiento y implantación de nuevos puntos de monitoreo | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-10 01:27 | Biodiversa Chimbarongo | -Se canaliza, cablea y conecta modbus caudalimetro coagulante zona 1 -Se realiza levantamiento de equipos a monitoreo, vdf's, se revisa tablero en el cual se realizará el control. -Se revisa punto caido en zona 2 el cual se informa que por operador de planta puede ser debido a que se instalo caseta nueva en el recinto y se tuvo que mover la canalización de esta quedando el cable tirante. -Se revisa telemetria de zona 1 antes de la nueva implementacion la cual se va a mejorar antes de generar nuevo programa. -Bomba a leer del floculante fue retirada se instalo una provisoria la cual no es posible leer ya que es básica. | 5 | Otro | N/A | N/A | -Canalización y cableado en zona 1 para nueva instrumentación. -Levantamiento de todos los puntos a implementar junto a operador de planta. -Levantamiento de punto caído zona 2 -Verificación de telemetria anterior instalada.
188 | Juan José López | -Desconexión punto Resolución 31. -Instalación y configuración sonda multiparametrica | [Global Tórtolas] Pozo PMO 08 Nodo Nuevo | LT | 2025-10-09 19:48 | Patricio Cortes | Recinto PMO-08 se genera el retiro de los equipos: Sutron, cable de sonda multiparametrica. Para ser instalados en el recinto PBM4. | 5
188 | Juan José López | -Desconexión punto Resolución 31. -Instalación y configuración sonda multiparametrica | [Res31- monitoreo calidad de aguas] PMO-05 | LT | 2025-10-09 19:48 | Patricio Cortes | -Se visita recinto para generar la desconexión total del recinto. Queda desconecta la alimentación del panel fotovoltaico hacia el tablero We nodo solar UC300. Además, se hace la desconexión entre tablero we nodo solar UC300 y tablero We Sutron. -Se deja identificado los cables, fotovoltaicos, tierra de protección y antena. -Se encuentra cable de la sonda multiparametrica cortado en su cabezal que hace la conexión a la sonda multiparametrica. Ok | 5
188 | Juan José López | -Desconexión punto Resolución 31. -Instalación y configuración sonda multiparametrica | [Global Tórtolas] Pozo PME 11 Nodo | LT | 2025-10-09 19:48 | Patricio Cortes | Se visita recinto para generar la desconexión total del recinto. Queda desconecta la alimentación del panel fotovoltaico hacia el tablero we nodo solar UC300. Además, se hace la desconexión entre tablero we Nodo solar UC300 hacia tablero Sutron. Todo queda identificado y traspasado a gente de ASAP Capataz Gerardo Cabreara y Luis Correa. | 5
188 | Juan José López | -Desconexión punto Resolución 31. -Instalación y configuración sonda multiparametrica | [Global Tórtolas] Pozo PME 10 Gateway | LT | 2025-10-09 19:48 | Patricio Cortes | Se visita recinto para generar la desconexión total del recinto. Queda desconecta la alimentación del panel fotovoltaico hacia el tablero we conect solar. Además, se desconecta la conexión entre tablero we Connect solar hacia tablero Sutron. Y también queda desconectado la alimentación del tablero we Connect solar hacia tablero baterías. Todo queda identificado y traspasado a gente de ASAP Capataz Gerardo Cabreara y Luis Correa. | 5
188 | Juan José López | -Desconexión punto Resolución 31. -Instalación y configuración sonda multiparametrica | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | LT | 2025-10-09 19:48 | Patricio Cortes | Se realiza visita al recinto para llevar a cabo la instalación de la sonda multiparamétrica, su configuración y puesta en marcha. Se confirma la correcta visualización de los datos actualizados en la plataforma. | 5
187 | Diego Marchant | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica T4 | ST | 2025-10-09 01:48 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | A solicitud de cliente, se realiza ajuste en pozos de inyección logrando aumentar flujo en PI-17-18. Además, se limpian tableros de estación fotovoltaico y paneles. Finalmente, se revisa configuración de inversor. | 5
187 | Diego Marchant | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-10-09 01:48 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | A solicitud de cliente, de forma urgente indica si podemos revisar alguna fuga en línea matriz de veta blanca hacia piscina 3800, específicamente en área El Peral, lo cual no fue encontrada dicha fuga, solamente caída de agua en ventosa. Además, solicita cortar flujo desde UG a piscina 3800 priorizando flujo desde veta blanca. Se retira bloqueo de válvula piscina UG a piscina 3800. | 5
187 | Diego Marchant | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-28C Nodo | ST | 2025-10-09 01:48 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza limpieza panel fotovoltaico, tableros y revisión de recinto en general. Se revisan datos. | 5
187 | Diego Marchant | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-30 Nodo | ST | 2025-10-09 01:48 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Se realiza limpieza panel fotovoltaico, tableros y revisión de recinto en general. Se revisan datos. | 5
185 | Ángel Zamora | Incorporación y levantamiento caudalimetro Viña concha y Toro | [Biodiversa Chimbarongo] Biodiversa Chimbarongo | I | 2025-10-08 22:20 | Biodiversa Chimbarongo | -Se realiza montaje, canalizacion y cableado de We-connect para alimentación del tablero desde tablero auxiliar y canalización y cableado a flujometro Mag5000. -Flujometro tiene Salida digital ocupada por controlador que se utiliza para controlar por m3 bombas de impulsion hacia Biodiversa. Salida analógica esta utilizada por equipo de lectura por parte de Biodiversa el cual es visualizado a diario por operador. -Se realizan pruebas de lectura de Mag5000 con UC300 (telemetria) dejando fuera control del cliente con resultados positivos leyendo Volumen a la par, caudal de aprox 5,7 l/s 20,5m3/h. Por motivos de que es de importancia para el control de las bombas la lectura digital del Volumen se vuelve atrás instalación de We-techs, por lo cual solo la telemetria queda fuera, tablero y canalizaciones ok. Se realiza levantamiento de estado de la instalación, verificación de fuente de alimentación es de 24VAC para conteo de pulsos de parte cliente con su controlador, lo cual que en caso de requerir utilizar esta fuente de alimentación para duplicar señal con UC 300 es incompatible ya que este equipo es de VCC. Adicional se realiza levantamiento en planta Biodiversa donde bomba DDI grundfos del fluctuante fue cambiado por otra bomba se adjunta imagen en OT, en este caso era solo cambiar el conector. Técnico instalo la bomba el dia de hoy, no tenia el manual en información para decirnos que salida disponibles nos puede dejar, y si es intervenida por terceros pierde garantía el equipo. | 5 | Tablero | We-connect Lite | N/A | -Equipo Mag5000 no posee salida disponibles para lectura del caudal y volumen. -Controlador que utiliza esta salida esta alimentado con 24VAC. -Salida analógica esta utilizada para lectura con equipo externo la cual es visualizado a diario por operador de Biodiversa. -Se realiza levantamiento en Viña Conha y Toro. -Levantamiento en Biodiversa para integración de nuevas señales.
184 | Juan José López | Levantamiento técnico con personal ASAP | [Resolución 31, prospección de integración reportar calidad de agua] PP-31C PP-29 PMO-15C PME-09C PME-08L | LT | 2025-10-08 20:44 | Patricio Cortez | Junto al personal de ASAP, se visitan los puntos existentes que se deben trasladar y los trabajos que se deben realizar, y por otro lado se visitaron los recintos que son nuevos. Los trasladamos por acceso Quilapilum hacia el muro Principal, luego al muro Oeste, para concluir en el muro Este. | 5
183 | David Loncopan | Revisión operacion plants y equipos de comunicación. Feedback cruzado. | [Lipigas PSR Quillayes] PSR Quillayes | ST | 2025-10-08 19:27 | Cristian Concha | Se revisa instalación. Se prueba UPS que se encuentra en correcto estado. Se revisan alarmas de temperatura de VSF Contrastando el valor en terreno. | 5
182 | Camilo Sandoval | Instalación flowcell y modificación de estructura | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | 2025-10-07 16:10 | Patricio Cortés | Se realiza modificación de la estructura donde se ubica el case, instalándose aprox 40cm mas de altura | 5
182 | Camilo Sandoval | Instalación flowcell y modificación de estructura | [Global Tórtolas] Pozo P6 | I | 2025-10-07 16:10 | Patricio Cortés | Se realiza la instalación y pruebas de funcionamiento de flowcell fabricado, éste para ser utilizado de manera provisoria, se observa que válvula de bola la cual llena el flowcell cuenta con poca presión lo que impide el óptimo funcionamiento. También se modifica la estructura donde se ubica el case, instalándose aprox 40cm mas de altura. | 5 | Otro | Flowcell | Flowcell provisorio
180 | David Loncopan | Apoyo conexion contactor pozo 2 en falla | [APR Parcelación El Melón RP1] Pozo 1 y 2 y Estanques Azul y Acumulación | ST | 2025-10-07 21:30 | Ivan rojas | Posible falla en la bomba ante pruebas de funcionamiento de nuevo contactor. Todo el lazo de control opera correctamente mediante sistena we, al igual que los equipos reemplazados. | 5
180 | David Loncopan | Apoyo conexion contactor pozo 2 en falla | [APR Parcelación El Melón RP1] Pozo 1 y 2 y Estanques Azul y Acumulación | MC | 2025-10-07 21:30 | Ivan rojas | Posible falla en la bomba ante pruebas de funcionamiento de nuevo contactor. Todo el lazo de control opera correctamente mediante sistena we, al igual que los equipos reemplazados. | 5 | Otro | Contactor cliente mitsubishi st25 | St25 | En falla
179 | David Loncopan | Revisión comunicacion local Lora pozo-estanque | [SSR Comité Manzanar] Lora Estanque Manzanar | ST | 2025-10-07 18:25 | Benjamin Castillo | Gateway lora en falla | 5
179 | David Loncopan | Revisión comunicacion local Lora pozo-estanque | [SSR Comité Manzanar] Lora Estanque Manzanar | MC | 2025-10-07 18:25 | Benjamin Castillo | Gateway lora en falla | 5 | Otro | Ls8 dragino | Ips81332838 | Equipo en falla failed to start the concentrator
178 | Leonardo Gonzalez | Obtener documentación | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | LT | 2025-10-06 15:40 | Patricio Cortes | Se realizo inspección visual para realizar modificaciones en las estructuras adonde será instalado el flowcell. Además se obtuvo firma de gerencia de SMA para los trabajos de la semana, queda pendiente para mañana firma del área tranque. | 5
176 | Elías Sanchez | Gestión hídrica el soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | ST | 2025-10-07 01:04 | Superintendencia de recursos hídricos | PEM-06: Se realiza inspección para verificar el voltaje en tablero pero no tiene llegada de energía aguas arriba de fuente de poder ni de la protección general. | 5
176 | Elías Sanchez | Gestión hídrica el soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | 2025-10-07 01:04 | Superintendencia de recursos hídricos | Se coordina con personal Anglo para visitar caseta el melón y posteriormente PEM10 para determinar la causa de no tener red eléctrica en los puntos. Se determina que protecciones en tableros eléctricos se encuentran en normalidad así que la causa de la falla debe estar en el tramo entre caseta y acometida a PEM10. | 5
176 | Elías Sanchez | Gestión hídrica el soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-10-07 01:04 | Superintendencia de recursos hídricos | Revisión de la instalación y su funcionamiento, no se presentan observaciones. | 5
175 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Barrera T4] Barrera T4 | ST | 2025-10-03 20:34 | Gestión hidrica el soldado | Por solicitud del cliente se dirge al punto Barrera T4 a revisión de válvula para comprobar que estuviera al 100 %. | 5
175 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | 2025-10-03 20:34 | Gestión hidrica el soldado | Se dirige por solicitud del cliente a los puntos Pozos de inyección PI 17 hasta el PI 20. Encontrando válvula del PI 20 pegada, se soluciona y se revisa cada uno que estuviera inyectando | 5
175 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | ST | 2025-10-03 20:34 | Gestión hidrica el soldado | Se dirige al punto ya que está caído. En terreno nos damos cuenta que no estaba llegando red eléctrica, nos coordinamos con eléctrico de turno para revisión no dando solución ya que desde sala eléctrica están arriba los automáticos pero al punto no llega. | 5
175 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | 2025-10-03 20:34 | Gestión hidrica el soldado | Se dirige al punto ya que está caído. En terreno nos damos cuenta que no estaba llegando red eléctrica, nos coordinamos con eléctrico de turno para revisión no dando solución ya que desde sala eléctrica están arriba los automáticos pero al punto no llega. | 5
173 | Camilo Sandoval | Instalación y pruebas de funcionamiento de Flowcell | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | I | 2025-10-02 23:31 | Patricio Cortez | Se realiza instalación y pruebas de funcionamiento a flowcell fabricado, verificando la correcta circulación de flujo. No presenta filtraciones, pero se recomienda modificar estructura donde se instala, para obtener un mejor funcionamiento. Al llegar al recinto PBM4 se observa que tablero local se encuentra abierto. | 5 | Otro | Flowcell | …
172 | Diego Marchant |  | [Gestión Hídrica El Soldado] Monitoreo Canaletas UG | ST | 2025-10-02 20:07 | Gestión Hídricos el soldado | Se realiza visita piscina UG para revisión de trabajos, aumentando nivel para poner a prueba mejoras estructurales en piscina. Ademas, rotulado de herramientas. | 5
172 | Diego Marchant |  | [Gestión Hídrica El Soldado] Arranque Barrera Hidráulica TRET/Estación Reelevadora. | ST | 2025-10-02 20:07 | Gestión Hídricos el soldado | A solicitud de cliente, se visita en horario AM para visualizar trabajos de desconexión eléctrica en generador para monitorear caudalimetro electromagnético de BH TRET, para evitar fallas. En el cual no fue desconectado. Sin embargo, en horario PM, se realiza visita nuevamente, por el cual operadores de dicho generador ya habían realizado maniobras de desconexión generador y conexión de la red convencional. Caudalimetro en cuestión operador con normalidad. | 5
172 | Diego Marchant |  | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-10-02 20:07 | Gestión Hídricos el soldado | A solicitud de cliente y LGO Tranque, se reanuda flujo desde aguas halladas mina ( Veta Blanca) hacia piscina 3800, cerrando bypass hacia piscina 4000 y abriendo válvula de piscina 3800, obteniendo flujo promedio a 32 l/s según requerimiento. | 5
171 | David Loncopan | Capacitación etwe | [SSR Los Almendros] Pozo Los Almendros | C | 2025-10-02 17:14 | Yesenia Romeeo | Se realiza capacitacion a operadores y administrativo de ssr los almendros | 5
169 | Juan José López | Solución flowcell | [Resolución 31 (calidad de agua] Pbm4 y p6 | C | 2025-09-30 03:22 | Patricio Cortez | Se crea solución momentánea flowcell, para los recintos PBM4 y P6. | 5
168 | Diego Marchant |  | [Gestión Hídrica El Soldado] Administrativo / Portezuelo | C | 2025-10-02 01:40 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | Diego Marchant, asiste a curso reglamento tránsito Área Mina en Portezuelo Zona Mina. Leonardo Gonzales, realiza curso pendiente en Web-Control. | 5
168 | Diego Marchant |  | [Gestión Hídrica El Soldado.] Cachimba Veta Blanca | ST | 2025-10-02 01:40 | Superintendencia de Recursos Hídricos. | A solicitud del cliente, se requiere brindar apoyo a la empresa SS para la verificación del caudal mediante un caudalímetro no invasivo portátil en la matriz bomba de la veta blanca, tanto en el arranque de la cachimba como en la matriz de la laguna veta blanca. Asimismo, se ofrece asistencia a la empresa SS para la configuración y ajuste del variador de frecuencia, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la bomba y su caudal respectivo. Se realizaron ajustes en las RPM del variador y en las válvulas de los arranques en la matriz. Tras dichos ajustes, se logra bajar Amperaje en bomba. Se recomienda instalar caudalimetro en linea matriz laguna Veta Blanca. | 5
167 | Juan José López | Creación de soluciones flowcell momentánea | [Resolución 31 supervisión de calidad de agua] PBM4 y p6 | C | 2025-09-30 12:54 | Patricio Cortez | Se crea solución momentánea flowcell, para los recintos PBM4 y P6. | 5
166 | Cristopher Iglesias | Configuración telemetria y levantamiento | [Global Tórtolas] Pozo P3GB | ST | 2025-10-02 00:15 | Paula Riquelme | Se efectua el cambio de pila PLC de P3GB y levantamiento de datos tecnicos de terreno en pozos PBE 1 y 2. | 5
164 | Elías Sanchez | Mantención correctiva - Contrastación de valores | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | 2025-09-30 22:20 | Paula Riquelme | Caudalimetro E Se realizan las siguientes actividades. - Contrastación de datos en 5 oportunidades en tubería de caudalimetro E para verificación de valores y comprobar si las mediciones son congruentes y acorde a la realidad Cómo resolución se puede apreciar una diferencia de 40 l/s aproximadamente entre caudalimetro no invasivo portátil y transmisor del tablero We. Por lo cual, hay que analizar datos de caudalimetro TK17 y comparar las 3 mediciones entre caudalimetros E, Patrón y TK17. | 5
164 | Elías Sanchez | Mantención correctiva - Contrastación de valores | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro A | MC | 2025-09-30 22:20 | Paula Riquelme | Caudalimetro A Se realizan las siguientes actividades - pruebas de continuidad en sensores del no invasivo. - reapriete de terminales. - limpieza de sensor y se agrega vaselina para mejorar el contacto con la tubería. - limpieza y lima de pipping. - cambio de sujeción de amarras plásticas por amarra metálica a pipping-sensor. - Contrastación en 5 oportunidades, pruebas de medición entre caudalimetro no invasivo portátil y transmisor en tablero. Observaciones - Se solicita implementar en la tapa puntos de agarre en sus extremos para poder retirarla fácilmente sin riesgo de apriete de extremidades. | 5 | Caudalímetro Ultrasónico | Caudalimetro ultrasónico no invasivo | ... | ...
163 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-09-30 21:49 | Gestión hidrica el soldado | Por solicitud del cliente se realiza cierre de válvula desde veta blanca hacia piscina 3800 en sector -300. Además se realiza inspección visual en piscina 4000, se revisa que rebalse sector sur estuviera abierto. También se da flujo hacia piscina 4000 desde veta blanca. | 5
163 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | 2025-09-30 21:49 | Gestión hidrica el soldado | Se revisa que transmisor de pulsos BH TRET no sufra daño por cambio de energía eléctrica a generador. Nos quedamos en el sector monitoreando. | 5
163 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | 2025-09-30 21:49 | Gestión hidrica el soldado | Nos dirigimos al punto para ver el correcto funcionamiento de la estación solar. Revisando carga de baterías. | 5
162 | Juan José López | Solución momentánea de flowcell | [Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas] PBM4 y P6 | C | 2025-09-29 19:52 | Patricio Cortez | Propuesta de redacción mejorada: Con el objetivo de crear un flowcell temporal que permita generar solución para los recintos PBM4 y P6, y así obtener lecturas reales en terreno, se realizaron las compras necesarias para su fabricación. Además, se realiza la actualización de planilla carta gantt. | 5
161 | Juan José López | Solución flowcell momentánea para los recintos P6 y PBM4 | [Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas] P6 y PBM4 | C | 2025-09-26 19:46 | Patricio Cortez | Levantamiento y entrega sonda multiparametrica del Dren MP ya que se encontraba con una de las variables sin mediciones. Solución a corto plazo de curación de flowcell | 5
160 | David Loncopan | Capacitacion EtWe SSR Comite El Manzanar | [SSR Comité Manzanar] Recinto Planta Principal | C | 2025-09-30 19:11 | Benjamín Castillo | Capacitación EtWe | 5
159 | David Loncopan | Capacitacion etwe | [SSR El Cajón de San Pedro] Recinto Pozo | C | 2025-09-30 17:04 | Lidia Cueto | Se realiza capacitacion de plataforma etwe | 5
158 | Ángel Zamora | Levantamiento | [Estadio Español] Estanques B.Elev | LT | 2025-09-30 16:51 | Estadio Español | Se realiza visita para levantamiento para incorporación de nuevo caudalimetro. Revisión de espacios disponibles para montaje. Registro de medidas para canalización en caso de requerir nueva alimentación. Disponibilidad de borneras para alimentación en 220v o 24v. Disponibilidad de entrada digital para lectura por pulsos. Espacio para montar cabezal de caudalimetro disponible, se puede canalizar con silving riel para mayor comodidad y estética. | 5
156 | David Loncopan | Capacitación etwe | [APR Santa Rosa De Colmo] Filtro | C | 2025-09-29 14:35 | Miguel Machuca | Se realiza capacitación en terreno. - el apr no cuenta con mouse ni teclado inalámbrico para sala de control habilitada. - el apr opera mediante sistema de control local por telemetría - sala de control ok. - se habilita usuario de operador Miguel Machuca quien es el único usuario que participa. | 5
155 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión hidrica el soldado] Estanque caseta el melon | ST | 2025-09-27 01:41 | Gestión hidrica el soldado | Se realizo instalación de sonda multiparametrica provisoria para enviar la del punto a calibración. | 5
155 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | 2025-09-27 01:41 | Gestión hidrica el soldado | Se recurre al punto a dar solución ya que se encontraba caído. | 5
154 | Juan José López | Integración de sonda multiparametrica HL4 | [Global Tórtolas] Pozo Dren MP Nodo Nuevo | I | 2025-09-25 17:31 | Patricio Cortez | Se realizó la integración de la sonda multiparamétrica HL4 en el recinto del Dren Muro Principal. La sonda fue conectada y se registraron datos inicialmente mediante el software Hydrolab. Posteriormente, se tomaron registros con el equipo Sutron a través del software LinkComm, y finalmente se verificaron las lecturas con el equipo UC300, el cual fue previamente actualizado. Se estableció comunicación satisfactoria con la sonda; sin embargo, al revisar los registros se detectó una anomalía en el parámetro de turbidez (medido en NTU), ya que el valor permanecía en 0. Debido a esta situación, se decidió no dejar instalada la sonda y proceder a retirarla para enviarla a calibración, con el fin de garantizar la correcta medición de dicho parámetro. | 3 | Sonda multiparamétrica | HL4 | 21351H405179
153 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | 2025-09-25 18:47 | Recursos hidricos el soldado | Se realizo canalización pendiente para sonda multiparametrica y sensor de nivel, desde tablero hasta pozo. | 3
153 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | 2025-09-25 18:47 | Recursos hidricos el soldado | Realizamos instalación de sonda multiparametrica de reemplazo mientras se lleva a calibración la que pertenece al punto. | 3
153 | Leonardo Gonzalez | Mantenimiento preventivo | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | 2025-09-25 18:47 | Recursos hidricos el soldado | Realizamos instalación de sonda multiparametrica de reemplazo mientras se lleva a calibración la que pertenece al punto | 3
150 | Ángel Zamora | Precomisamiento Zona 2.2 | [Codelco - Gasco RT] Zona 2 | I | 2025-09-25 00:15 | Gasco RT | Se realizan adicionales de cableado para rescatar señales modbus desde tablero de señal de humedad a tablero we, señal se rescata desde una placa, quedaron al pendiente una vez energizado configurar la salida modbus de la placa para entregarnos el registro a leer. Se canaliza desde tablero de bacnet modbus a tablero we señal de salida de temperatura. Se instala equipo Adam, se canaliza a tablero we cable mosbus y alimentación. Se instalan borneras para conectar señales de instrumentación y luego a Adam. En tablero we, se instala switch y nanobox, se realizan cables de red para comunicarse entre sí con plc, se realiza bus de campo con resistencia final para lecturas modbus. Se finaliza zona 2.1 que estaba pendiente alimentación de instrumentación para lecturas analógicas. Se deja junto con gasca jumpers y cables de fibra optica a personal de cyd, registro de entrega fotográfico. Adicional: Queda pendiente canalización de alimentación en zona 2.1. Validación de alimentación de tablero we- control en zona 1. Instalación de antena satelital. Instalación de instrumentación PH. Precomisamiento por parte de We al 100% | 3 | Otro | N/A | N/A | Precomisamiento Zona 2.2
148 | Leonardo Gonzalez |  | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | 2025-09-24 18:52 | Gestión hidrica el soldado | Por solicitud del cliente se realiza ajuste de válvula hacia piscina 3800. Dejando un flujo de 20 l/s Se realizo además configuración de equipo solar. | 3
148 | Leonardo Gonzalez |  | [Gestión Hídrica El Soldado] Piscina 3800 desde V.B | ST | 2025-09-24 18:52 | Gestión hidrica el soldado | Por solicitud del cliente se realiza levantamiento en recinto de la matriz que va piscina 3800 desde veta blanca. Para saber si es factible instalación de válvula hacia estero. | 3
148 | Leonardo Gonzalez |  | [Gestión hidrica el soldado Reforestacion] Reforestacion | ST | 2025-09-24 18:52 | Gestión hidrica el soldado | Por solicitud del cliente se realiza levantamiento en punto de reforestacion para ver lugar adonde instalar caudalimetro, poste y panel solar. | 3
148 | Leonardo Gonzalez |  | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Cobre (ET-0F) Nodo B | ST | 2025-09-24 18:52 | Gestión hidrica el soldado | Se realizo instalación de sonda multiparametrica que pertenece al punto. Esta había sido enviada a calibración. | 3
148 | Leonardo Gonzalez |  | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | ST | 2025-09-24 18:52 | Gestión hidrica el soldado | Se realizo instalación de sonda multiparametrica que pertenece al punto. Esta había sido enviada a calibración. | 3
148 | Leonardo Gonzalez |  | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | 2025-09-24 18:52 | Gestión hidrica el soldado | Se realizo instalación de sonda multiparametrica que pertenece al punto. Esta había sido enviada a calibración. | 3
144 | Ángel Zamora | Precom Zona 2.1 | [Codelco - Gasco RT] Zona 2 | I | 2025-09-23 22:42 | Gasco RT | Se realizan adicionales de cableado para rescatar señales modbus desde tablero de señal de humedad a tablero we, señal se rescata desde una placa, quedaron al pendiente una vez energizado configurar la salida modbus de la placa para entregarnos el registro a leer. Se canaliza desde tablero de bacnet modbus a tablero we señal de salida de temperatura. Se instala equipo Adam, se canaliza a tablero we cable mosbus y alimentación. Se instalan borneras para conectar señales de instrumentación y luego a Adam, queda pendiente alimentación de señales que se verá de pasada el dia siguiente. En tablero we, se instala switch, se realizan cables de red para comunicarse entre sí con plc, se realiza bus de campo con resistencia final para lecturas modbus. | 3 | Otro | Otro | N/A | Precomisamiento zona 2.1
143 | David Loncopan | Revisión de conexión pozo 7 | [Brisaguas - La Cruz] Pozo 7 | ST | 2025-09-23 19:02 | Brisaguas | Se da como diagnóstico una falla en el router RUT 955 se debe revisar si el equipo está o no en garantía y en caso que no, el cliente solicita una cotización por la reposición del equipo. Aparente falla por inestabilidad de la red eléctrica. Se debe regularizar conexionado de fusible, para evitar fallas en los dispositivos( aumentar capacidad de admisibilidad de corriente). Se debe cotizar UPS de mayor capacidad. Se debe enviar informe de falla día 14/09. Se debe reciclar el enrutador según la LEY REP, a solicitud del cliente posterior a informarle nuestra política. | 3